###### Společná ČOV a kanalizace pro obce Popice, Pouzdřany a Strachotín II. etapa

PROVOZNÍ ŘÁD

1. TEXTOVÁ ČÁST

Objednatel: OHL ŽS, a.s.  Brno,

Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00

Zpracovatel: Pöyry Environment a.s.

07/2015

OBSAH

1	ÚVOD	4

2	identifikační údaje vlastníka a provozovatele, přehled hlavních adres a komunikačních spojení	5

3	dokladová část	7

3.1	Vodoprávní doklady vztahující se k vodnímu dílu	7

4	ROZSAH PROVOZNÍHO ŘÁDU	8

5	Technické údaje	9

5.1	Seznam kanalizačních stok a objektů na kanalizační síti	9

5.2	Stručný popis kanalizačního systému	11

5.3	Základní technické údaje o stokové síti v obci Popice	11

5.4	Základní technické údaje o stokové síti v obci Strachotín	18

5.5	Čerpací stanice	24

5.5.1	Čerpací stanice ČSp1	24

5.5.2	Čerpací stanice ČSp2	24

5.5.3	Čerpací stanice ČSp3	27

5.5.4	Čerpací stanice ČSp4	30

5.5.5	Čerpací stanice ČSs1	33

5.5.6	Čerpací stanice ČSs2	36

6	obsluha, údržba a kontrola stokové sítě	40

6.1	Všeobecné zásady a povinnosti při obsluze, údržbě a provozování stok	40

6.2	Běžná obsluha, údržba a kontrola	41

6.2.1	Obsluha, údržba a kontrola stok	41

6.2.2	Obsluha, údržba a kontrola objektů na stokové síti	41

6.2.3	Údržba a opravy strojního zařízení ČS	43

6.2.4	Údržba a opravy elektrotechnických zařízení	44

6.2.5	Prostředky k zabezpečení provozu a k likvidaci havárií	46

6.3	Provozní opatření v zimním období	48

6.4	Vedení provozní dokumentace, knihy revizí, změn a oprav	48

6.5	Plánované přerušení odvádění odpadních vod	49

6.6	Zásady spolupráce mezi jednotlivými vlastníky kanalizace a provozovatelem kanalizace	50

7	provoz kanalizace v mimořádných situacích	51

7.1	Technická havárie	51

7.2	Ekologická havárie	52

7.3	Provoz při povodni	55

7.4	Provoz při srážce s nadměrnou intenzitou	56

7.5	Při výpadku elektrické energie	56

7.6	Provoz elektrického zařízení v případě mimořádných podmínek	56

7.6.1	Základní ustanovení pro manipulaci s el. zařízením při požáru a zátopách	56

7.6.2	Požár  elektrického  zařízení	56

7.6.3	Zátopa elektrického zařízení	57

7.7	Při  požáru	57

7.8	Případ ohrožení kanalizace mimořádnou událostí nebo krizovým stavem	58

8	přehled důležitých telefonních čísel a adres	60

9	BEZPEČNOST PRÁCE, nejdůležitější zákony, normy a bezpečnostní předpisy	61

9.1	Bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci, poskytování první pomoci	61

9.2	Nejdůležitější zákony a technické normy	73

9.3	Seznam bezpečnostních předpisů	75

9.4	Seznam norem	76

10	Plán kontroly odpadních vod	78

11	Administrativní údaje o zpracování a platnosti provozního řádu	80

11.1	Schválení provozního řádu kanalizace	80

11.2	Zajištění stálé aktuálnosti a platnosti provozního řádu	80

11.3	Revize provozního řádu kanalizace	81

12	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A PROHLÁŠENÍ	82

12.1	Účel a základní cíle provozního řádu	82

12.2	Zabezpečení souladu provozního řádu s ostatními provozními řády a souvisejícími předpisy	82

13	ZMĚNOVÝ LIST	83

14	Protokol o seznámení obsluhy s provozním řádem	84

15	PŘÍLOHOVÁ ČÁST	85

# ÚVOD

Tento dokument je návodem pro provozování kanalizační sítě a čerpacích stanic v obcích Popice a Strachotín.

Poskytuje návody k základním úkonům a povinnostem provozovatele při provozu a údržbě daného díla, vysvětluje způsob a průběh odvádění odpadních vod z dané lokality, návaznosti na další stokové systémy, automatizaci provozu, popisuje požadavky na bezpečnost práce, údržbu a kontroly procesu.

# identifikační údaje vlastníka a provozovatele, přehled hlavních adres a komunikačních spojení

Investor díla:					Dobrovolný svazek obcí ČOV Strachotín, Popice

Osvobození 87, 693 01 Strachotín

Tel: +420 724 340 948

E-mail: dsopps@email.cz

Provozovatel kanalizace:			DSO ČOV Strachotín, Popice

Osvobození 87, 693 01 Strachotín

Tel: +420 724 340 948

E-mail: dsopps@email.cz

Územně příslušný vodoprávní úřad:		Městský úřad Hustopeče

Odbor životního prostředí

Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Tel: +420 519 441 080

E-mail: zivotni@hustopece-city.cz

Zpracovatel provozního řádu a

generální projektant akce:			Pöyry Environment a.s.

Botanická 834/56, 602 00 Brno

Tel: +420 541 554 111

E-mail: trade.wecz@poyry.com

www stránky: poyry.cz

Generální dodavatel díla:			OHL ŽS, a.s. Brno

Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

Tel: +420 541 571 111

E-mail: ohlzs@ohlzs.cz

Hygienická stanice:	  			Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje

se sídlem v Brně,

ÚP Břeclav, Sovadinova 12, 690 85 Břeclav

Tel: +420 519 305 155

E-mail: podatelna@khsbrno.cz

Správce toku:					Povodí Moravy, s.p. – závod Dyje

Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel: + 420 541 637 111 (602)

E-mail: sekretariatzd@pmo.cz

Další důležitá telefonní čísla:

Linka tísňového volání:		112

Hasiči:				150

První pomoc:			155

Policie:				158

LSPP:				Nemocnice Hustopeče

Brněnská 716/41, Hustopeče 693 01

Tel: +420 519 407 310

E-mail: sekretariat@nemocnicehustopece.cz

# dokladová část

## Vodoprávní doklady vztahující se k vodnímu dílu

| Věc: | Vydal: | č.j. | Datum: |
| --- | --- | --- | --- |
| Stavební povolení | Městský úřad Hustopeče – stavební úřad | MUH/26599/13/19 | 28.06.2013 |
| Povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových | Městský úřad Hustopeče, Odbor životního prostředí | MUH/25759/12/388 | 27.06.2012 |

Viz. přílohová část.

# ROZSAH PROVOZNÍHO ŘÁDU

Tento dokument je návodem pro provozování kanalizační sítě a čerpacích stanic v obcích Popice a Strachotín.

Poskytuje návody k základním úkonům a povinnostem provozovatele při provozu a údržbě daného díla, vysvětluje způsob a průběh odvádění odpadních vod z dané lokality, návaznosti na další stokové systémy, automatizaci provozu, popisuje požadavky na bezpečnost práce, údržbu a kontroly procesu.

Nenahrazuje technickou dokumentaci k instalovaným zařízením, která obsahuje podrobnější a přesnější vysvětlení v oblasti údržby, kontroly, poruch a bezpečnosti daného zařízení.

Provozní řád sestává z následujících částí:

1.	Textová část

2.	Výkresová část

# Technické údaje

## Seznam kanalizačních stok a objektů na kanalizační síti

Kanalizace v obci Popice sestává z těchto stok a objektů na kanalizační síti:

- Stoka A-1

- Stoka A-2

- Stoka A-3

- Stoka A-4

- Stoka B

- Stoka B-1

- Stoka B-1-1

- Stoka B-2

- Stoka B-2-1

- Stoka C

- Stoka C-1

- Stoka D

- Stoka E

- Stoka E-1

- Stoka E-2

- Stoka F

- Stoka F-1

- Stoka PA

- Stoka PA

- Stoka P01

- Stoka P02

- Stoka PAA

- Stoka PAA-1

- Stoka PAB

- Stoka PB

- Stoka PC

- Stoka PD

- Stoka PDA

- Stoka PE

- Stoka PF

- Stoka PG

- Stoka PH

- Stoka PI

- Stoka PJ

- Stoka PK

- Stoka PKA

- Stoka PL

- Stoka PLA

- Čerpací stanice ČSp1 – stavební část, strojnětechnologická část, elektro část, MaR

- Čerpací stanice ČSp1 – přípojka NN

- Výtlak PV1 z ČSp1

- Čerpací stanice ČSp2 – stavební část, strojnětechnologická část, elektro část, MaR

- Čerpací stanice ČSp2 – přípojka NN

- Výtlak PV2 z ČSp2

- Čerpací stanice ČSp3 – stavební část, strojnětechnologická část, elektro část, MaR

- Čerpací stanice ČSp3 – přípojka NN

- Výtlak PV3 z ČSp3

- Čerpací stanice ČSp4 – stavební část, strojnětechnologická část, elektro část, MaR

- Čerpací stanice ČSp4 – přípojka NN

- Výtlak PV4 z ČSp4

Kanalizace v obci Strachotín sestává z těchto stok a objektů na kanalizační síti:

- Stoka SA

- Stoka SAA

- Stoka SAA-1

- Stoka SAA-2

- Stoka SAA-3

- Stoka SAB

- Stoka SAC

- Stoka SAC-1

- Stoka SAD

- Stoka SAD-1

- Stoka SB

- Stoka SBA

- Stoka SBB

- Stoka SC

- Stoka SD

- Stoka SDA

- Stoka V1

- Stoka V2

- Stoka ZS

- Čerpací stanice ČSs1 – stavební část, strojnětechnologická část, elektro část, MaR

- Čerpací stanice ČSs1 – přípojka NN

- Výtlak V1 z ČSs1

- Čerpací stanice ČSs2 – stavební část, strojnětechnologická část, elektro část, MaR

- Čerpací stanice ČSs2 – přípojka NN

- Výtlak V2 z ČSs2

## Stručný popis kanalizačního systému

Nový systém splaškové kanalizace v obci Popice a Strachotín bude sestávat z následujících hlavních částí:

- sběrač PA a stoky povodí sběrače PA, včetně čerpací stanice ČSp1, ČSp2, ČSp3, ČSp4

- sběrač SA a stoky povodí sběrače SA, včetně čerpacích stanic ČSs1 a ČSs2

- čistírna odpadních vod ČOV Strachotín

Splaškové vody jsou odváděny sběračem SA na novou čistírnu odpadních vod ČOV Strachotín, kde jsou tyto splaškové odpadní vody následně čištěny.

Trasa stok respektuje existenci stávajících inženýrských sítí, jejichž poloha byla dána správci jednotlivých sítí. Trasa kanalizace ve státní silnicí je podřízena požadavkům správce silnice - poklopy šachet jsou umístěny do osy jízdního pruhu.

## Základní technické údaje o stokové síti v obci Popice

- Stoka A – Vedlejší stoka A odvádí splaškové i dešťové vody z vedlejších stok povodí stoky A a z nemovitostí a ulic spádově příslušných k této stoce.

Stoka A navazuje na stoku PB v šachtě Šp34 (součást stoky PB), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny do čerpací stanice ČSp1 odkud jsou odpadní vody přečerpávány výtlakem PV1 k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka A je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka A-1 - Vedlejší stoka A-1, v ulici Hlavní, odvádí splaškové i dešťové vody z nemovitostí a ulic spádově příslušných k této stoce a splaškové odpadní vody ze stoky PE.

Stoka A-1 navazuje stoku A v šachtě Š7 (součást stoky A), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka A-1 je umístěna v místní asfaltové komunikaci.

- Stoka A-2 - Vedlejší stoka A-2, mezi ulicemi Hlavní a Sklepní, odvádí splaškové i dešťové vody z nemovitostí a ulic spádově příslušných k této stoce a splaškové odpadní vody ze stoky PF.

Stoka A-2 navazuje stoku A v šachtě Š7 (součást stoky A), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka A-2 je umístěna v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše

- Stoka A-3 - Vedlejší stoka A-3, v ulici Sklepní, odvádí splaškové i dešťové vody z nemovitostí a ulic spádově příslušných k této stoce a splaškové odpadní vody ze stoky PG.

Stoka A-3 navazuje stoku A v šachtě Š12 (součást stoky A), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka A-3 je umístěna v místní asfaltové komunikaci.

- Stoka A-4 - Vedlejší stoka A-4, v ulici Sklepní, odvádí splaškové i dešťové vody z nemovitostí a ulic spádově příslušných k této stoce.

Stoka A-4 navazuje stoku A v šachtě Š15 (součást stoky A), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka A je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest.

- Stoka B – Vedlejší stoka B odvádí splaškové i dešťové vody z vedlejších stok povodí stoky B a z nemovitostí a ulic spádově příslušných k této stoce.

Stoka B navazuje na stoku PA v šachtě Šp13 (součást stoky PA), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny do čerpací stanice ČSp1 odkud jsou odpadní vody přečerpávány výtlakem PV1 k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka B je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka B-1 – Vedlejší stoka B-1, v ulici Hlavní, odvádí splaškové i dešťové vody z vedlejších stok povodí stoky B-1 a z nemovitostí a ulic spádově příslušných k této stoce.

Stoka B-1 navazuje na stoku B v šachtě Š28 (součást stoky B), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka B-1 je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka B-1-1 – Vedlejší stoka B-1-1, mezi ulicemi Hlavní a Sklepní, odvádí splaškové i dešťové vody z vedlejších stok povodí stoky B-1 a z nemovitostí a ulic spádově příslušných k této stoce a splaškové odpadní vody ze stoky PJ.

Stoka B-1-1 navazuje na stoku B-1 v šachtě Š22 (součást stoky B-1), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka B-1-1 je umístěna v kraji místních asfaltových cest.

- Stoka B-2 – Vedlejší stoka B-2, mezi ulicemi Hlavní a Sklepní, odvádí splaškové i dešťové vody z vedlejších stok povodí stoky B-2 a z nemovitostí a ulic spádově příslušných k této stoce a splaškové odpadní vody ze stoky PK.

Stoka B-2 navazuje na stoku B v šachtě Š28 (součást stoky B), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka B-2 je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka B-2-1 – Vedlejší stoka B-2-1, mezi ulicemi Hlavní a Sklepní, odvádí splaškové i dešťové vody z nemovitostí a ulic spádově příslušných k této stoce.

Stoka B-2-1 navazuje na stoku B-2 odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka B-2-1 je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka C – Dešťová stoka C, v ulici U hráze, odvádí dešťové vody z nemovitostí a ulic spádově příslušných k této stoce do Popického potoka

Gravitační stoka C je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka C-1 – Dešťová stoka C-1, v ulici U hráze, odvádí dešťové vody z nemovitostí a ulic spádově příslušných k této stoce.

Stoka C-1 navazuje na stoku B v šachtě Š45 (součást stoky C), odkud jsou dešťové vody odváděny do Popického potoka.

Gravitační stoka C-1 je umístěni v kraji místních asfaltových cest.

- Stoka D – Dešťová stoka D, v ulici U kapličky, odvádí dešťové vody z nemovitostí a ulic spádově příslušných k této stoce do Popického potoka

Gravitační stoka D je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka E – Dešťová stoka E, v ulici Větrná, odvádí dešťové vody z nemovitostí a ulic spádově příslušných k této stoce do Popického potoka

Gravitační stoka E je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka E-1 – Dešťová stoka E-1, v ulici Větrná, odvádí dešťové vody z nemovitostí a ulic spádově příslušných k této stoce.

Stoka E-1 navazuje na stoku E v šachtě Š60 (součást stoky E), odkud jsou dešťové vody odváděny do Popického potoka.

Gravitační stoka E-1 je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest.

- Stoka E-2 – Dešťová stoka E-2, v ulici Větrná, odvádí dešťové vody z nemovitostí a ulic spádově příslušných k této stoce.

Stoka E-2 navazuje na stoku E v šachtě Š59 (součást stoky E), odkud jsou dešťové vody odváděny do Popického potoka.

Gravitační stoka E-1 je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka F – Dešťová stoka F odvádí dešťové vody z nemovitostí a ulic spádově příslušných k této stoce do Popického potoka

Gravitační stoka F je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka F-1 – Dešťová stoka F-1, v ulici Široká, odvádí dešťové vody z nemovitostí a ulic spádově příslušných k této stoce.

Stoka F-1 navazuje na stoku F odkud jsou dešťové vody odváděny do Popického potoka.

Gravitační stoka F-1 je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest.

- Sběrač PA - Hlavní sběrač PA odvádí splaškové odpadní vody z vedlejších stok povodí sběrače PA a z nemovitostí spádově příslušných k této stoce do čerpací stanice ČSp1 odkud jsou odpadní vody přečerpávány výtlakem PV1 k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační sběrač PA je umístěn zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše

- Stoka P01 - Vedlejší stoka P01, v ulici Rybníček, slouží jako bezpečnostní přepad čerpací stanice ČSp1.

- Stoka P02 - Vedlejší stoka P02, v ulici Rybníček, slouží jako bezpečnostní přepad odlehčovací komory OK1.

- Stoka PAA - Vedlejší stoka PAA, v ulicích Široká a Rybníček, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka PAA navazuje na sběrač PA v šachtě Šp6 (součást sběrače PA), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka PAA je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest  a zčásti v zatravněné ploše

- Stoka PAA-1 - Vedlejší stoka PAA-1, v ulici Široká, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka PAA-1 navazuje na stoku PAA v šachtě Šp24 (součást stoky PAA), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka PAA-1 je umístěna místní asfaltové komunikaci.

- Stoka PAB - Vedlejší stoka PAB, v ulici Široká, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka PA navazuje na sběrač PA v šachtě Šp11 (součást sběrače PA), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka PAB je umístěna místní asfaltové komunikaci.

- Stoka PB – Vedlejší stoka PB, v ulici Rybníček, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce do čerpací stanice ČSp1 odkud jsou odpadní vody přečerpávány výtlakem PV1 k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka PA je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka PC – Vedlejší stoka PC, v ulici Větrná, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce do čerpací stanice ČSp2 odkud jsou odpadní vody přečerpávány výtlakem PV2 do šachty Šp9 (součást sběrače PA), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka PA je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka PD – Vedlejší stoka PD, v ulici Nová, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce do čerpací stanice ČSp3 odkud jsou odpadní vody přečerpávány výtlakem PV3 do šachty Šp17 (součást sběrače PA), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka PD je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka PDA - Vedlejší stoka PDA, v ulicích Nová a U kapličky, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka PDA navazuje na stoku PD v šachtě Šp46 (součást stoky PD), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka PDA je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka PE – Vedlejší stoka PE, v ulici Hlavní, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce do čerpací stanice ČSp4 odkud jsou odpadní vody přečerpávány výtlakem PV4 do šachty Š10 (součást stoky A-1), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka PE je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka PF – Vedlejší stoka PF, mezi ulicemi Hlavní a Sklepní, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka PF navazuje na stoku A-2 v šachtě Š8 (součást stoky A-2), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka PF je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka PG – Vedlejší stoka PG , v ulici Sklepní, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka PG navazuje na stoku A-3 v šachtě Š13 (součást stoky A-3), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka PG je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka PH - Vedlejší stoka PH, v ulici Široká, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka PH navazuje na stoku A v šachtě Š4 (součást stoky A), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka PH je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka PI – Vedlejší stoka PI, mezi ulicemi Hlavní a Sklepní, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka PI navazuje na stoku A-4 v šachtě Š65 (součást stoky A-4), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka PI je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka PJ – Vedlejší stoka PJ, mezi ulicemi Hlavní a Sklepní, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka PJ navazuje na stoku B-1-1 v šachtě Š23 (součást stoky B-1-1), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka PJ je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka PK – Vedlejší stoka PK, v ulici Sklepní, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka PK navazuje na stoku B-2 v šachtě Š30 (součást stoky B-2), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka PK je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka PKA – Vedlejší stoka PKA, v ulici Sklepní, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka PKA navazuje na stoku PK v šachtě Šp81 (součást stoky PK), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka PK je umístěna zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v zatravněné ploše.

- Stoka PL – Vedlejší stoka PL, v ulici K myslivně, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka PL navazuje na stoku B v šachtě Š40 (součást stoky B), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka PL je umístěna v kraji místních asfaltových cest.

- Stoka PLA – Vedlejší stoka PLA, v ulici Krátká, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka PLA navazuje na stoku PL v šachtě Šp89 (součást stoky PL), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka PLA je umístěna v kraji místních asfaltových cest.

Součástí výstavby nových kanalizačních stok bylo také vysazení odboček pro připojení domovních kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí. Odbočení je provedeno za hranici komunikace.

Přehled délek, profilů a materiálů jednotlivých stok v obci Popice:

| Stoka (úsek) | Etapa výstavby | Materiál potrubí | Profil potrubí DN (mm) | Délka potrubí m | Počet kanalizačních odboček ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Stávající | PVC | 200,300,400 | 497,75 |  |
| A-1 | Stávající | PVC | 300 | 96,35 |  |
| A-2 | Stávající | PVC | 300 | 92,80 |  |
| A-3 | Stávající | PVC | 300 | 11,60 |  |
| A-4 | Stávající | PVC | 300 | 42,50 |  |
| B | Stávající | PVC | 300,400,500,600 | 639,35 |  |
| B-1 | Stávající | PVC | 300,400 | 334,30 |  |
| B-1-1 | Stávající | PVC | 300 | 9,70 |  |
| B-2 | Stávající | PVC | 300 | 29,70 |  |
| B-2-1 | Stávající | - | - | 140,00 |  |
| C | Stávající | PVC | 300 | 197,30 |  |
| C-1 | Stávající | PVC | 300 | 35,40 |  |
| D | Stávající | Beton | 400 | 221,00 |  |
| E | Stávající | Beton | 400,500,600 | 315,70 |  |
| E-1 | Stávající | - | 300 | 177,40 |  |
| E-2 | Stávající | Beton | 500 | 33,25 |  |
| F | Stávající | Beton | 500,600 | 257,00 |  |
| F-1 | Stávající | PVC | 300 | 77,80 |  |
| PA | I. | PVC | 500 | 521,30 | 10 |
| PA | II. | PVC | 300 | 319,92 | 26 |
| P01 | I. | PVC | 400 | 97,10 |  |
| P02 | I. | PVC | 600 | 51,20 |  |
| PAA | II. | PVC | 300 | 239,32 | 15 |
| PAA-1 | II. | PVC | 250 | 37,00 | 4 |
| PAB | II. | PVC | 250 | 99,66 | 11 |
| PB | I. | PVC | - | 157,30 |  |
| PC | II. | PVC | 300 | 317,37 | 32 |
| PC - prodloužení | II. | PVC | 300 | 41,05 |  |
| PD | II. | PVC | 300 250 | 319,85 273,19 | 36 |
| PDA | II. | PVC | 250 | 185,02 | 18 |
| PE | II. | PVC | 250 | 119,17 | 12 |
| PF | II. | PVC | 250 | 54,13 | 2 |
| PG | II. | PVC | 250 | 69,46 | 23 |
| PH | II. | PVC | 300 | 220,48 | 27 |
| PI | II. | PVC | 250 | 86,58 | 4 |
| PJ | II. | PVC | 250 | 74,30 | 21 |
| PK | II. | PVC | 300 | 226,66 | 16 |
| PKA | II. | PVC | 250 | 100,10 | 11 |
| PL | II. | PVC | 300 250 | 77,20 133,54 | 12 |
| PLA | II. | PVC | 250 | 78,09 | 3 |
| PV1 | I. | - | - | 1 241,60 |  |
| PV2 | II. | HDPE | 75x4,5 | 4,49 |  |
| PV3 | II. | HDPE | 75x4,5 | 8,41 |  |
| PV4 | II. | HDPE | 75x4,5 | 134,24 |  |

## Základní technické údaje o stokové síti v obci Strachotín

- Sběrač SA - Hlavní sběrač SA odvádí splaškové odpadní vody z vedlejších stok povodí sběrače SA do ČOV v obci Strachotín. Součástí sběrače SA je i podchycení splaškové kanalizace z obce Popice a Pouzdřany.

Gravitační sběrač SA je umístěn zčásti v kraji místních nezpevněných cest, zčásti v kraji místních asfaltových cest a zčásti v kraji státní asfaltové komunikaci č. 420 Hustopeče – Dolní Věstonice.

- Stoka SAA - Vedlejší stoka SAA, v ulici Šakvická a Osvobození, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka SAA navazuje na sběrač SA v šachtě Šs2 (součást sběrače SA), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka SAA je umístěna zčásti v místní asfaltové cestě a zčásti v kraji státní asfaltové komunikaci č. 420 Hustopeče – Dolní Věstonice.

- Stoka SAA-1 - Vedlejší stoka SAA-1, v ulici Příční, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka SAA-1 navazuje na stoku SAA v nové šachtě Šs29 (součást stoky SAA), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka SAA-1 je umístěna místní asfaltové komunikaci.

- Stoka SAA-2 - Vedlejší stoka SAA-2, v ulici Šakvická, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka SAA-2 navazuje na stoku SAA v nové šachtě Šs30 (součást stoky SAA), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka SAA-2 je umístěna z části v místní asfaltové komunikaci a z části ve štěrkové cestě.

- Stoka SAA-3 - Vedlejší stoka SAA-3, v ulici Osvobození, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka SAA-3 navazuje na stoku SAA v nové šachtě Šs34 (součást stoky SAA), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka SAA-3 je umístěna místní asfaltové komunikaci.

- Stoka SAB - Vedlejší stoka SAB, v ulici Družstevní, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka SAB navazuje na Sběrač SA v šachtě Šs5 (součást Sběrače SA), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka SAB je umístěna místní asfaltové komunikaci.

- Stoka SAC - Vedlejší stoka SAC, v ulici Krátká, nová a Sokolská, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka SAC navazuje na sběrač SA v šachtě Šs8 (součást sběrače SA), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka SAC je umístěna zčásti v místní asfaltové cestě a zčásti v kraji státní asfaltové komunikaci č. 420 Hustopeče – Dolní Věstonice.

- Stoka SAC-1 - Vedlejší stoka SAC-1, v ulici Nová, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka SAC-1 navazuje na stoku SAC v nové šachtě Šs63 (součást stoky SAC), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka SCA-1 je umístěna místní asfaltové komunikaci.

- Stoka SAD - Vedlejší stoka SAD, v ulici Polní, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka SAD navazuje na Sběrač SA v šachtě Šs13 (součást Sběrače SA), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka SAD je umístěna z části v místní asfaltové komunikaci a z části ve štěrkové cestě.

- Stoka SAD-1 - Vedlejší stoka SAD-1, v ulici Polní, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce a splaškové odpadní vody z obce Popice.

Stoka SAD-1 navazuje na stoku SAD v šachtě Šs75 (součást stoky SAD), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka SAD-1 je umístěna z části v místní asfaltové komunikaci a z části ve štěrkové cestě.

- Stoka SB - Vedlejší stoka SB, v ulici U Rybníka a Sklepní, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Tyto splaškové odpadní vody jsou odvedeny stokou SB do čerpací stanice ČSs1, odkud jsou přečerpány výtlakem SV1 do stoky SAA-2  v nově budované šachtě Šs/49 (součást stoky SAA-2), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka SB je umístěna v místní asfaltové komunikaci.

- Stoka SBA - Vedlejší stoka SBA, v ulici Pálavská, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka SBA navazuje na stoku SB v šachtě Šs101 (součást stoky SB), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka SBA je umístěna v místní asfaltové komunikaci.

- Stoka SBB - Vedlejší stoka SBB, v ulici Pálavská, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka SBB navazuje na stoku SB v šachtě Šs96 (součást stoky SB), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka SBB je umístěna z části v místní asfaltové komunikaci a z části ve štěrkové cestě.

- Stoka SC - Vedlejší stoka SC, v ulici Sklepní, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Tyto splaškové odpadní vody jsou odvedeny stokou SC do čerpací stanice ČSs2, odkud jsou přečerpány výtlakem SV2 do stoky SB  v nově budované šachtě Šs/98 (součást stoky SB), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka SC je umístěna z části v místní asfaltové komunikaci a z části ve štěrkové cestě.

- Stoka SD - Vedlejší stoka SD, v ulici Sklepní, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka SD  navazuje na stoku SC v šachtě Šs106a (součást stoky SC), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka SD je umístěna z části v místní asfaltové komunikaci a z části ve štěrkové cestě.

- Stoka SDA - Vedlejší stoka SDA, v ulici Sklepní, odvádí splaškové odpadní vody z nemovitostí spádově příslušných k této stoce.

Stoka SDA  navazuje na stoku SD v šachtě Šs127 (součást stoky SD), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka SDA je umístěna z části v místní asfaltové komunikaci a z části ve štěrkové cestě.

- Stoka ZS - Vedlejší stoka ZS, v ulici Pouzdřanská, odvádí splaškové odpadní vody z obce Pouzdřany.

Stoka ZS navazuje na sběrač SA v šachtě Šs23 (součást sběrače SA), odkud jsou splaškové odpadní vody odváděny k likvidaci a čištění na ČOV v obci Strachotín.

Gravitační stoka ZS je umístěna z části v místní asfaltové komunikaci, z části ve štěrkové cestě a z části v zatravněné ploše.

Součástí výstavby nových kanalizačních stok bylo také vysazení odboček pro připojení domovních kanalizačních přípojek od jednotlivých nemovitostí. Odbočení je provedeno za hranici komunikace.

Přehled délek, profilů a materiálů jednotlivých stok v obci Strachotín:

| Stoka (úsek) | Etapa výstavby | Materiál potrubí | Profil potrubí DN (mm) | Délka potrubí m | Počet kanalizačních odboček ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SA | I. | PVC | 300 | 874,50 | 75 |
| SAA | II. | PVC | 300 | 690,22 | 54 |
| SAA-1 | II. | PVC | 300 250 | 150,62 111,92 | 26 |
| SAA-2 | II. | PVC | 250 | 87,03 | 4 |
| SAA-3 | II. | PVC | 300 | 212,86 | 19 |
| SAB | I. | PVC | 300 | 214,50 | 7 |
| SAC | II. | PVC | 300 | 394,90 | 24 |
| SAC-1 | II. | PVC | 300 | 94,80 | 7 |
| SAD | I. | PVC | 300 250 | 127,00 225,50 | 23 |
| SAD-1 | I. | PVC | 300 | 100,50 | 1 |
| SB | II. | PVC | 300 | 643,69 100,74 | 52 |
| SBA | II. | PVC | 250 | 53,68 | 8 |
| SBB | II. | PVC | 250 | 80,80 | 7 |
| SC | II. | PVC | 300 | 644,45 | 69 |
| SD | II. | PVC | 300 250 | 267,75 84,20 | 30 |
| SDA | II. | PVC | 300 | 119,31 | 22 |
| V1 | II. | HDPE | 75x4,5 | 133,34 |  |
| V2 | II. | HDPE | 75x4,5 | 235,34 |  |
| ZS | I. | PVC | 300 | 2 144,0 |  |

Nově vybudované gravitační stoky jsou provedeny z kanalizačních trub, PVC KG SN8 profilu DN250, DN300mm. Vlastní potrubí je uloženo na vrstvu hutněného pískového podsypu (frakce 0-4mm, hutnění min. Id = 0,8). Pod pískovým ložem je hutněný podsyp z drceného kameniva (frakce 8-16mm, hutnění min. Id = 0,8).

Obsyp potrubí je proveden po vrstvách kamenivem do výšky 30 cm nad vrchol potrubí (frakce 0-4mm, hutnění min. Id = 0,8).

V nadloží potrubí byla pro zásyp rýhy použita vhodná zemina z výkopku nebo recyklát, rovněž hutněný po vrstvách max. 30 cm, hutnění min 95% P.S. Hutněním bylo dosaženo dostatečně nosného podloží pro provedení obnovy konstrukce vozovky, resp. pro provedení nových komunikací a zpevněných ploch (požadované hutnění materiálu zpětného zásypu, resp. násypu, tak aby bylo dosaženo EDMIN = 45 MPa).

Nově vybudované výtlačné potrubí z čerpacích stanic je provedeno z HDPE profilu 75x4,5mm.

Vlastní potrubí je uloženo v paženém výkopu na vrstvu hutněného pískového podsypu (frakce 0 – 4 mm, hutnění min. Id = 0,8).

Obsyp potrubí byl proveden po vrstvách kamenivem do výšky 300 mm nad vrchol potrubí za současného hutnění (frakce 0 - 4 mm, hutnění min. Id = 0,8). Pro možnost identifikace výtlačného potrubí byl nad potrubí uložen identifikační vyhledávací vodič.

Na zhutněném obsypu nad potrubím je položena hnědobílá výstražná  páska, popř. se zataveným trasovacím vodičem s připojením na kovové části potrubí.

V nadloží potrubí byla pro zásyp rýhy použita vhodná zemina z výkopku nebo recyklát, rovněž hutněný po vrstvách max. 300 mm, hutnění min 95% P.S.

V místech směrových a výškových lomů na trase výtlačného potrubí jsou z důvodu zachycení tlakových sil vznikajících při přečerpávání splaškových odpadních vod zhotoveny opěrné betonové bloky.

Úprava zpevněných ploch byla řešena obnovou konstrukce tělesa původních vozovek a zpevněných ploch. V místních silnicích je konstrukce vozovky opravena ve skladbě dle stávající komunikace na šířku rýhy, ve státní silnici č. III/37917 je konstrukce vozovky opravena ve skladbě dle stávající komunikace na šířku rýhy s odfrézováním, spojovacím penetračním postřikem a novou obrusnou vrstvou na celou šířku komunikace.

Chodníky byly znovuzřízeny za použití původních dlaždic a obrubníků (popřípadě doplněny novými).

V nezpevněném terénu byly provedeny finální terénní úpravy s ohumusováním a osetím travním semenem.

Objekty na stokové síti

Revizní a lomové šachty

Revizní, lomové a soutokové šachty jsou provedeny z prefabrikovaných skruží a s prefabrikovaným dnem. Kde není prefabrikované dno, je spodní část šachty monolitická z prostého vodostavebného betonu.

Vlastní konstrukce šachet je osazena na podkladním betonu s hutněným podsypem ze štěrkodrti. Pro vstup do šachty je osazen komín z prefabrikovaných železobetonových skruží s integrovaným těsněním. Vstupní skruž je kryta těžkým kruhovým kanalizačním poklopem ze šedé litiny, ve vozovce bez otvorů, s tlumící vložkou, třída únosnosti D400, v nezpevněné ploše a v poli s odvětráním, třída únosnosti B125.

Šachty v nezpevněné ploše jsou vytaženy 10 cm nad okolní terén a obetonovány betonem okolo poklopu a to do hloubky 5 cm pod horní okraj přechodové skruže.

Pro přístup na dno šachty jsou osazena ocelová stupadla krytá PE povlakem a jedno kapsové stupadlo opatřené asfaltovým nátěrem.

Prefabrikované šachtové dno je provedeno jako jednolité kompaktní dno s kynetou a podestou z houževnatého betonu. Povrch podesty je opatřen ochranným uzavíracím nátěrem.

Spadištní šachty

Spadištní šachty jsou provedeny z prefabrikovaných skruží s prefabrikovanou spodní částí s bočním obtokem z PP.

Vlastní konstrukce šachet je osazena na podkladním betonu s hutněným podsypem ze štěrkodrti. Pro vstup do šachty je osazen komín z prefabrikovaných železobetonových skruží s integrovaným těsněním. Vstupní skruž je kryta těžkým kruhovým kanalizačním poklopem ze šedé litiny, ve vozovce bez otvorů, s tlumící vložkou, třída únosnosti D400, v nezpevněné ploše a v poli s odvětráním, třída únosnosti B125.

Šachty, v nezpevněné ploše, jsou vytaženy 20 cm nad okolní terén a obetonovány betonem okolo poklopu a to do hloubky 5 cm pod horní okraj přechodové skruže. Šachty v poli jsou vytaženy 50 cm nad okolní terén a obetonovány betonem okolo poklopu, a to do hloubky 5 cm pod horní okraj přechodové skruže. Do betonového bloku je osazena kompozitní trubka s barevnými pruhy (bílá, hnědá).

Pro přístup na dno šachty jsou osazena ocelová stupadla krytá PE povlakem a jedno kapsové stupadlo opatřené asfaltovým nátěrem.

Prefabrikované šachtové dno je provedeno jako jednolité kompaktní dno s kynetou a podestou opevněnou čedičovým půlžlábkem a čedičovým obkladem.

Pro převedení „malých průtoků“ splaškových vod je vytvořen boční obtok z tvarovek a potrubí z PP DN300 s obetonováním.

Tzv. nárazová stěna spadištní šachty je opevněna čedičovým obkladem (zhotoveným při výrobě prefabrikátů) s vymazáním spár cementovou maltou.

Odbočky pro domovní přípojky

Jsou vybudovány odbočky pro domovní přípojky do nové kanalizace. Jedná se o odbočné tvarovky DN300/150 z PVC, rovné úseky DN 150 z PVC a kolena pro možnost výškového a prostorového uspořádání jednotlivých domovních přípojek.

Odbočky pro domovní přípojky jsou vedeny ze stoky přes vozovku a chodník na hranici veřejného pozemku.

## Čerpací stanice

Čerpací stanice jsou dimenzovány na množství splaškových odpadních vod, dle zástavby a počtu obyvatel, od kterých budou splaškové odpadní vody přiváděny do čerpací stanice.

### Čerpací stanice ČSp1

Čerpací stanice ČSp1 je stávající čerpací stanice, která byla vybudována v rámci I. etapy výstavby. Slouží k přečerpávání odpadních vod z obce Popice do kanalizace ve Strachotíně a následně do ČOV.

Typ odpadních vod (kanalizace):				jednotná

Předpokládané čerpané množství při dešti: 			Q = 18,5 l/s

Do přečerpávací jímky ČSp1 jsou gravitačně svedeny splaškové vody a částečně i dešťové vody z odlehčovací komory na stoce PA – I. etapa. Dále jsou vody přečerpávány výtlačným potrubím „PV1“ do kanalizační větve „B“ stokového systému obce Strachotín.

### Čerpací stanice ČSp2

ČSp2 je navržena na tyto základní výpočtové parametry:

Typ odpadních vod (kanalizace):				splašková

Parametry čerpadel:

Počet (ks):						1+1

Předpokládané čerpané množství: 			Q = 3,0 – 5,0 l/s

Dopravní výška H (včetně ztrát):			8,0 m

Do přečerpávací jímky ČSp2 jsou gravitačně svedeny splaškové vody, které jsou dále přečerpávány do kanalizační větve „PA“.

Výtlačné potrubí „PV2“ bude zaústěno do kanalizační šachty Šp9 větve „PA“.

Čerpací stanice ČSp2 je tvořena prefabrikovanou čerpací šachtou, průměru 2,0m a výšky 4,9 m. Do zákrytové desky budou osazeny litinové poklopy s únosností D400.

Do čerpací stanice je zaústěn přítok větve „PC“ z potrubí PVC KG SN8 DN 300mm na výškové kótě 178,38m.

Pro přečerpání splašků jsou v čerpací stanici osazena dvě řezací čerpadla (1+100% rezerva). Čerpadla jsou vybavena spouštěcím zařízením, což umožňuje jejich případnou výměnu bez přítomnosti obsluhy v jímce. Ovládání čerpadel dle hladiny je provedeno tak, aby čerpadla spínala střídavě. Vybavení čerpací jímky obsahuje: Čerpadla, patková kolena, spouštěcí zařízení, výtlačné nerezové potrubí, zpětnými klapkami, nožovými šoupaty, redukcí, přechodkou na HDPE potrubí.

Akumulační prostor (objem odp. vody mezi minimální a maximální hladinou v čerpací jímce) přečerpávací jímky je navržen na 6,8 hodiny a činí 3,1m3.

Čerpací stanice je osazena na štěrkopískový podsyp (zhutněný do podloží) tl. 400mm a na betonové desce z B15 o tloušťce 100mm. Na tuto desku je umístěné prefabrikované dno a prefabrikované skruže zastropené zákrytovou deskou. Pro osazení čerpadel je na dně jímky provedena betonová vrstva z tvrzeného betonu B20, která navazuje na vyspádování dna.

Přípojka NN pro ČSp2

Napěťová  soustava :    	3+PEN stř.50Hz, 230V, TN-C/S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :

automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 ed.2,

Ochrana před dotykem živých částí el. zařízení je dána jejich konstrukčním uspořádáním a provedením a je řešena některou z těchto ochran: polohou, zábranou, kryty, izolací, podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem :

základní : automatickým odpojením od zdroje

zvýšená : proudovým chráničem, pospojováním ( uvnitř objektu )

Bilance odběru el. energie :	Pi = 10,8 kW

Pp= 5,4 kW

Hlavní jistič před elektroměrem 16A.

Stupeň důležitosti dodávky el. energie dle ČSN341610 par. 16107 je v kategorii 3.

Vnější vlivy :

kategorie vnějšího vlivu A – vnější podmínky prostředí

- AB8 – venkovní

- kategorie vnějšího vlivu B – využití

- kategorie vnějšího vlivu C – konstrukce budov

Neuvedené vnější vlivy jsou v souladu s článkem 512.2.4 dle ČSN 332000-5-51 ed.3: normální.

Elektrická přípojka nn začíná na stávajícím sloupu distribučního vedení č.101/75. Kabel je po sloupu sveden do země. Na sloupu je kabel schován do pancéřové trubky. Elektroměrný rozvaděč označený RE typu je osazený v těsné blízkosti čerpací stanice. Jedná se o plastový pilířový rozvaděč. V tomto rozvaděči jsou jednak pojistky, dále jistič před elektroměrem a vlastní elektroměr.  Rozvaděč je připojen zemním kabelem typu CYKY 4x16mm2 v délce cca 60m. Rozvaděč RE je propojen do sousedního rozvaděče RM kabelem CYKY-J 5x4mm2. RM je technologický rozvaděč.

Souběžně s napájecím kabelem je položen pozinkovaný pásek FeZn 30/4mm pro přizemnění rozvaděče. Všechny rozvaděče jsou v pilířovém provedení s parapetem +600mm nad upraveným terénem.

Uložení ve výkopu odpovídají požadavkům na uložení dle ČSN 341050 resp. ČSN 332000-5-52 ed.2 a ČSN736005 ( včetně typových řezů  pro uložení kabelu).

Umístění rozvaděče RE respektují požadavky E-ON ( přístupné místo,  v těsné blízkosti místa připojení ).

Elektrická přípojka je provedena v souladu s ČSN333320.

Vybavení elektroměrného rozvaděče RE je v souladu s požadavky E-ON (měření přímé).

Elektro část ČSp2

Rozvaděč

U čerpací stanice je osazen plastový rozvaděč na plastovém podstavci. Přívod a vývody z rozvaděče jsou provedeny spodem. Spodní hrana rozvaděče je minimálně 60 cm nad úrovní terénu.

V rozvaděči jsou osazeny přístroje provozního rozvodu silnoproudu, přístroje a zařízení procesního měření a řídicí systém (PLC), který řídí provoz čerpací stanice a zabezpečuje objekt. Dále je zde osazen modem GPS pro monitorování čerpací stanice. Modem GPS je zálohován ze zdroje UPS.

Zevnitř na dveřích rozvaděče jsou signalizační a ovládací přístroje.

Čerpání vody

Provoz čerpací stanice je automatický s možností ručního ovládání. V rozvaděči je umístěn pro každé čerpadlo přepínač volby režimu s polohami "RUČ", "0", "AUT". V režimu "RUČ" se mohou  jednotlivá čerpadla přímo zapínat. V režimu "AUT" jsou čerpadla spouštěna a ovládána z řídicího systému v závislosti na hladině snímané plováky. Dojde-li k nárůstu hladiny nad maximální provozní úroveň, signalizuje se tento stav na mobil obsluhy.

Provoz čerpadel je v režimu 1+1 s automatickým cyklováním, přičemž řídicí systém v případě poruchy jednoho čerpadla spustí automaticky čerpadlo druhé.

Ochrana proti přepětí

V rozvaděči RM je instalována přepěťová ochrana stupně "B" a „C“.

Kompenzace

Je zajištěna připojením kompenzačního kondenzátoru přes pomocný stykač po rozběhu některého čerpadla.

Provedení elektrických rozvodů

V čerpací stanici jsou kabelové rozvody mezi čerpací šachtou a rozvaděčem provedeny kabely, které budou součástí dodávky čerpadel a plovákových spínačů. Kabely jsou vedeny přímo z rozvaděče do čerpací šachty prostupem ve stěně v hloubce cca 80cm, nesmí být v prostoru šachty přesvorkovány. Ve společné trase je veden nerezový drát Ø 8 mm pro uzemnění ocelových konstrukcí čerpací šachty. Kabely jsou uloženy v plastových flexibilních chráničkách. Kabely v prostupech z chrániček jsou utěsněny, aby bylo zamezeno průniku agresivních aerosolů do prostoru pod rozvaděč.

Uzemnění

V souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bylo provedeno hlavní pospojování pro vyrovnání potenciálů mezi ochranným vodičem elektroinstalace a kovovými částmi objektu. Ekvipotenciální svorkovnice je osazena v plastovém podstavci pod rozvaděčem.

Dále bylo s ohledem na zvlášť nebezpečné prostory provedeno doplňující pospojování. Doplňující pospojování zahrnuje všechny neživé části současně přístupné dotyku upevněných zařízení a vodivých částí. Soustava pospojování je spojena s ochrannými vodiči všech zařízení.

Hlavní a doplňující pospojování v čerpací jímce je provedeno z nerezového materiálu.

Procesní měření

Měření hladiny v čerpací jímce je provedeno dvěma snímači. Jeden z nich (tlakový snímač)bude fungovat jako zapínací a vypínací a zároveň pro signalizaci  maximální hladiny.

Plovákový snímač slouží pro vypnutí čerpadel při minimální hladině v případě poruchy tlakového spínače.

Řídicí systém

Je použito kompaktní PLC osazeno do rozvaděče.

Řídicí systém zajišťuje zpracování vstupních signálů z technologie čerpací stanice a automatický provoz čerpací stanice.

Dálkový přenos dat

Pro bezdrátový přenos dat z čerpací stanice do čistírny je použit modem GPS. Nasazení tohoto modemu předpokládá pouze signál libovolného mobilního operátora.

Modem posílá SMS zprávy na mobilní telefon obsluhy:

•	ztráta napětí

•	porucha čerpadla 1

•	porucha čerpadla 2

•	maximální hladina splaškové vody v čerpací stanici

### Čerpací stanice ČSp3

ČSp3 je navržena na tyto základní výpočtové parametry:

Typ odpadních vod (kanalizace):				splašková

Parametry čerpadel:

Počet (ks):						1+1

Předpokládané čerpané množství: 			Q = 3,0 – 5,0 l/s

Dopravní výška H (včetně ztrát):			8,0 m

Do přečerpávací jímky ČSp3 jsou gravitačně svedeny splaškové vody, které jsou dále přečerpávány do kanalizační větve „PA“.

Výtlačné potrubí „PV3“ bude zaústěno do kanalizační šachty Šp18 větve „PA“.

Čerpací stanice ČSp3 je tvořena prefabrikovanou čerpací šachtou, průměru 2,0m a výšky 4,9 m. Do zákrytové desky jsou osazeny litinové poklopy s únosností D400.

Do čerpací stanice je zaústěn přítok větve „PD“ z potrubí PVC KG SN8 DN 300mm na výškové kótě 180,46m

Pro přečerpání splašků jsou v čerpací stanici osazena dvě řezací čerpadla (1+100% rezerva). Čerpadla jsou vybavena spouštěcím zařízením, což umožňuje jejich případnou výměnu bez přítomnosti obsluhy v jímce. Ovládání čerpadel dle hladiny je provedeno tak, aby čerpadla spínala střídavě. Vybavení čerpací jímky obsahuje: Čerpadla, patková kolena, spouštěcí zařízení, výtlačné nerezové potrubí, zpětnými klapkami, nožovými šoupaty, redukcí, přechodkou na HDPE potrubí.

Akumulační prostor (objem odp. vody mezi minimální a maximální hladinou v čerpací jímce) přečerpávací jímky je navržen na 4 hodiny a činí 3,2m3.

Čerpací stanice je osazena na štěrkopískový podsyp (zhutněný do podloží) tl. 400mm a na betonové desce z B15 o tloušťce 100mm. Na tuto desku je umístěné prefabrikované dno a prefabrikované skruže zastropené zákrytovou deskou. Pro osazení čerpadel je na dně jímky provedena betonová vrstva z tvrzeného betonu B20, která navazuje na vyspádování dna.

Přípojka NN pro ČSp3

Napěťová  soustava :    	3+PEN stř.50Hz, 230V, TN-C/S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :

automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 ed.2,

Ochrana před dotykem živých částí el. zařízení je dána jejich konstrukčním uspořádáním a provedením a je řešena některou z těchto ochran: polohou, zábranou, kryty, izolací, podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem :

základní : automatickým odpojením od zdroje

zvýšená : proudovým chráničem, pospojováním ( uvnitř objektu )

Bilance odběru el. energie :	Pi = 10,8 kW

Pp= 5,4 kW

Hlavní jistič před elektroměrem 16A.

Stupeň důležitosti dodávky el. energie dle ČSN341610 par. 16107 je v kategorii 3.

Vnější vlivy :

kategorie vnějšího vlivu A – vnější podmínky prostředí

- AB8 – venkovní

- kategorie vnějšího vlivu B – využití

- kategorie vnějšího vlivu C – konstrukce budov

Neuvedené vnější vlivy jsou v souladu s článkem 512.2.4 dle ČSN 332000-5-51 ed.3: normální.

Elektrická přípojka nn začíná na stávajícím neoznačeném sloupu distribučního vedení, je to druhý sloup od sloupu č. 267/75 stojící u domu č.p.371. Kabel Je po sloupu sveden do země. Na sloupu Je kabel schován do pancéřové trubky. Elektroměrný rozvaděč označený RE typu Je osazený v těsné blízkosti čerpací stanice. Jedná se o plastový pilířový rozvaděč. V tomto rozvaděči jsou jednak pojistky, dále jistič před elektroměrem a vlastní elektroměr.  Rozvaděč je připojen zemním kabelem typu CYKY 4x16mm2 v délce cca 50m. Rozvaděč RE je propojen do sousedního rozvaděče RM kabelem CYKY-J 5x4mm2. RM je technologický rozvaděč.

Souběžně s napájecím kabelem je položen pozinkovaný pásek FeZn 30/4mm pro přizemnění rozvaděče. Všechny rozvaděče jsou v pilířovém provedení s parapetem +600mm nad upraveným terénem.

Uložení ve výkopu odpovídá požadavkům na uložení dle ČSN 341050 resp. ČSN 332000-5-52 ed.2 a ČSN736005 ( včetně typových řezů  pro uložení kabelu).

Umístění rozvaděče RE respektuje požadavky E-ON ( přístupné místo,  v těsné blízkosti místa připojení ).

Elektrická přípojka je provedena v souladu s ČSN333320.

Vybavení elektroměrného rozvaděče RE bude v souladu s požadavky E-ON (měření přímé).

Elektro část ČSp3

Rozvaděč

U čerpací stanice je osazen plastový rozvaděč na plastovém podstavci. Přívod a vývody z rozvaděče jsou provedeny spodem. Spodní hrana rozvaděče je minimálně 60 cm nad úrovní terénu.

V rozvaděči jsou osazeny přístroje provozního rozvodu silnoproudu, přístroje a zařízení procesního měření a řídicí systém (PLC), který řídí provoz čerpací stanice a zabezpečuje objekt. Dále je zde osazen modem GPS pro monitorování čerpací stanice. Modem GPS je zálohován ze zdroje UPS.

Zevnitř na dveřích rozvaděče jsou signalizační a ovládací přístroje.

Čerpání vody

Provoz čerpací stanice je automatický s možností ručního ovládání. V rozvaděči je umístěn pro každé čerpadlo přepínač volby režimu s polohami "RUČ", "0", "AUT". V režimu "RUČ" se mohou  jednotlivá čerpadla přímo zapínat. V režimu "AUT" jsou čerpadla spouštěna a ovládána z řídicího systému v závislosti na hladině snímané plováky. Dojde-li k nárůstu hladiny nad maximální provozní úroveň, signalizuje se tento stav na mobil obsluhy.

Provoz čerpadel je v režimu 1+1 s automatickým cyklováním, přičemž řídicí systém v případě poruchy jednoho čerpadla spustí automaticky čerpadlo druhé.

Ochrana proti přepětí

V rozvaděči RM je instalována přepěťová ochrana stupně "B" a „C“.

Kompenzace

Je zajištěna připojením kompenzačního kondenzátoru přes pomocný stykač po rozběhu některého čerpadla.

Provedení elektrických rozvodů

V čerpací stanici jsou kabelové rozvody mezi čerpací šachtou a rozvaděčem provedeny kabely, které budou součástí dodávky čerpadel a plovákových spínačů. Kabely jsou vedeny přímo z rozvaděče do čerpací šachty prostupem ve stěně v hloubce cca 80cm, nesmí být v prostoru šachty přesvorkovány. Ve společné trase je veden nerezový drát Ø 8 mm pro uzemnění ocelových konstrukcí čerpací šachty. Kabely jsou uloženy v plastových flexibilních chráničkách. Kabely v prostupech z chrániček jsou utěsněny, aby bylo zamezeno průniku agresivních aerosolů do prostoru pod rozvaděč.

Uzemnění

V souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bylo provedeno hlavní pospojování pro vyrovnání potenciálů mezi ochranným vodičem elektroinstalace a kovovými částmi objektu. Ekvipotenciální svorkovnice je osazena v plastovém podstavci pod rozvaděčem.

Dále bylo s ohledem na zvlášť nebezpečné prostory provedeno doplňující pospojování. Doplňující pospojování zahrnuje všechny neživé části současně přístupné dotyku upevněných zařízení a vodivých částí. Soustava pospojování je spojena s ochrannými vodiči všech zařízení.

Hlavní a doplňující pospojování v čerpací jímce je provedeno z nerezového materiálu.

Procesní měření

Měření hladiny v čerpací jímce je provedeno dvěma snímači. Jeden z nich (tlakový snímač)bude fungovat jako zapínací a vypínací a zároveň pro signalizaci  maximální hladiny.

Plovákový snímač slouží pro vypnutí čerpadel při minimální hladině v případě poruchy tlakového spínače.

Řídicí systém

Je použito kompaktní PLC osazeno do rozvaděče.

Řídicí systém zajišťuje zpracování vstupních signálů z technologie čerpací stanice a automatický provoz čerpací stanice.

Dálkový přenos dat

Pro bezdrátový přenos dat z čerpací stanice do čistírny je použit modem GPS. Nasazení tohoto modemu předpokládá pouze signál libovolného mobilního operátora.

Modem posílá SMS zprávy na mobilní telefon obsluhy:

•	ztráta napětí

•	porucha čerpadla 1

•	porucha čerpadla 2

•	maximální hladina splaškové vody v čerpací stanici

### Čerpací stanice ČSp4

ČSp4 je navržena na tyto základní výpočtové parametry:

Typ odpadních vod (kanalizace):				splašková

Parametry čerpadel:

Počet (ks):						1+1

Předpokládané čerpané množství: 			Q = 3,0 – 5,0 l/s

Dopravní výška H (včetně ztrát):			12,0 m

Do přečerpávací jímky ČSp4 jsou gravitačně svedeny splaškové vody, které jsou dále přečerpávány do stávající kanalizační větve.

Výtlačné potrubí je uloženo částečně v souběhu s kanalizační větví „PE“ v osové vzdálenosti 1,0m. Trasa výtlaku je vedena od přečerpávací jímky ČSp4 v souběhu s větví „PE“ k její koncové šachtě Šp66 poté pokračuje až k místu zaústění do stávající kanalizace. Výtlačné potrubí „PV4“ je zaústěno do kanalizační šachty ŠpST35.

Čerpací stanice ČSp4 je tvořena prefabrikovanou čerpací šachtou, průměru 2,0m a výšky 4,9 m. Do zákrytové desky jsou osazeny litinové poklopy s únosností D400.

Do čerpací stanice je zaústěn přítok větve „PE“ z potrubí PVC KG SN8 DN 250mm na výškové kótě 180,22m

Pro přečerpání splašků jsou v čerpací stanici osazena dvě řezací čerpadla (1+100% rezerva). Čerpadla jsou vybavena spouštěcím zařízením, což umožňuje jejich případnou výměnu bez přítomnosti obsluhy v jímce. Ovládání čerpadel dle hladiny je provedeno tak, aby čerpadla spínala střídavě. Vybavení čerpací jímky obsahuje: Čerpadla, patková kolena, spouštěcí zařízení, výtlačné nerezové potrubí, zpětnými klapkami, nožovými šoupaty, redukcí, přechodkou na HDPE potrubí.

Akumulační prostor (objem odp. vody mezi minimální a maximální hladinou v čerpací jímce) přečerpávací jímky je navržen na 17,8 hodin a činí 2,7m3.

Čerpací stanice je osazena na štěrkopískový podsyp (zhutněný do podloží) tl. 400mm a na betonové desce z B15 o tloušťce 100mm. Na tuto desku je umístěné prefabrikované dno a prefabrikované skruže zastropené zákrytovou deskou. Pro osazení čerpadel je na dně jímky provedena betonová vrstva z tvrzeného betonu B20, která navazuje na vyspádování dna.

Přípojka NN pro ČSp4

Napěťová  soustava :    	3+PEN stř.50Hz, 230V, TN-C/S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :

automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 ed.2,

Ochrana před dotykem živých částí el. zařízení je dána jejich konstrukčním uspořádáním a provedením a je řešena některou z těchto ochran: polohou, zábranou, kryty, izolací, podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem :

základní : automatickým odpojením od zdroje

zvýšená : proudovým chráničem, pospojováním ( uvnitř objektu )

Bilance odběru el. energie :	Pi = 10,8 kW

Pp= 5,4 kW

Hlavní jistič před elektroměrem 16A.

Stupeň důležitosti dodávky el. energie dle ČSN341610 par. 16107 je v kategorii 3.

Vnější vlivy :

kategorie vnějšího vlivu A – vnější podmínky prostředí

- AB8 – venkovní

- kategorie vnějšího vlivu B – využití

- kategorie vnějšího vlivu C – konstrukce budov

Neuvedené vnější vlivy jsou v souladu s článkem 512.2.4 dle ČSN 332000-5-51 ed.3: normální.

Elektrická přípojka nn začíná na stávajícím sloupu distribučního vedení č.27. Kabel je po sloupu sveden do země. Na sloupu je kabel schován do pancéřové trubky. Elektroměrný rozvaděč označený RE typu je osazený v těsné blízkosti čerpací stanice. Jedná se o plastový pilířový rozvaděč. V tomto rozvaděči jsou jednak pojistky, dále jistič před elektroměrem a vlastní elektroměr.  Rozvaděč je připojen zemním kabelem typu CYKY 4x16mm2 v délce cca 50m. Rozvaděč RE je propojen do sousedního rozvaděče RM kabelem CYKY-J 5x4mm2. RM je technologický rozvaděč.

Souběžně s napájecím kabelem je položen pozinkovaný pásek FeZn 30/4mm pro přizemnění rozvaděče. Všechny rozvaděče jsou v pilířovém provedení s parapetem +600mm nad upraveným terénem.

Uložení ve výkopu odpovídá požadavkům na uložení dle ČSN 341050 resp. ČSN 332000-5-52 ed.2 a ČSN736005 ( včetně typových řezů  pro uložení kabelu).

Umístění rozvaděče RE respektuje požadavky E-ON ( přístupné místo,  v těsné blízkosti místa připojení ).

Elektrická přípojka je provedena v souladu s ČSN333320.

Vybavení elektroměrného rozvaděče RE bude v souladu s požadavky E-ON (měření přímé).

Elektro část ČSp4

Rozvaděč

U čerpací stanice je osazen plastový rozvaděč na plastovém podstavci. Přívod a vývody z rozvaděče jsou provedeny spodem. Spodní hrana rozvaděče je minimálně 60 cm nad úrovní terénu.

V rozvaděči jsou osazeny přístroje provozního rozvodu silnoproudu, přístroje a zařízení procesního měření a řídicí systém (PLC), který řídí provoz čerpací stanice a zabezpečuje objekt. Dále je zde osazen modem GPS pro monitorování čerpací stanice. Modem GPS je zálohován ze zdroje UPS.

Zevnitř na dveřích rozvaděče jsou signalizační a ovládací přístroje.

Čerpání vody

Provoz čerpací stanice je automatický s možností ručního ovládání. V rozvaděči je umístěn pro každé čerpadlo přepínač volby režimu s polohami "RUČ", "0", "AUT". V režimu "RUČ" se mohou  jednotlivá čerpadla přímo zapínat. V režimu "AUT" jsou čerpadla spouštěna a ovládána z řídicího systému v závislosti na hladině snímané plováky. Dojde-li k nárůstu hladiny nad maximální provozní úroveň, signalizuje se tento stav na mobil obsluhy.

Provoz čerpadel je v režimu 1+1 s automatickým cyklováním, přičemž řídicí systém v případě poruchy jednoho čerpadla spustí automaticky čerpadlo druhé.

Ochrana proti přepětí

V rozvaděči RM je instalována přepěťová ochrana stupně "B" a „C“.

Kompenzace

Je zajištěna připojením kompenzačního kondenzátoru přes pomocný stykač po rozběhu některého čerpadla.

Provedení elektrických rozvodů

V čerpací stanici jsou kabelové rozvody mezi čerpací šachtou a rozvaděčem provedeny kabely, které budou součástí dodávky čerpadel a plovákových spínačů. Kabely jsou vedeny přímo z rozvaděče do čerpací šachty prostupem ve stěně v hloubce cca 80cm, nesmí být v prostoru šachty přesvorkovány. Ve společné trase je veden nerezový drát Ø 8 mm pro uzemnění ocelových konstrukcí čerpací šachty. Kabely jsou uloženy v plastových flexibilních chráničkách. Kabely v prostupech z chrániček jsou utěsněny, aby bylo zamezeno průniku agresivních aerosolů do prostoru pod rozvaděč.

Uzemnění

V souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bylo provedeno hlavní pospojování pro vyrovnání potenciálů mezi ochranným vodičem elektroinstalace a kovovými částmi objektu. Ekvipotenciální svorkovnice je osazena v plastovém podstavci pod rozvaděčem.

Dále bylo s ohledem na zvlášť nebezpečné prostory provedeno doplňující pospojování. Doplňující pospojování zahrnuje všechny neživé části současně přístupné dotyku upevněných zařízení a vodivých částí. Soustava pospojování je spojena s ochrannými vodiči všech zařízení.

Hlavní a doplňující pospojování v čerpací jímce je provedeno z nerezového materiálu.

Procesní měření

Měření hladiny v čerpací jímce je provedeno dvěma snímači. Jeden z nich (tlakový snímač)bude fungovat jako zapínací a vypínací a zároveň pro signalizaci  maximální hladiny.

Plovákový snímač slouží pro vypnutí čerpadel při minimální hladině v případě poruchy tlakového spínače.

Řídicí systém

Je použito kompaktní PLC osazeno do rozvaděče.

Řídicí systém zajišťuje zpracování vstupních signálů z technologie čerpací stanice a automatický provoz čerpací stanice.

Dálkový přenos dat

Pro bezdrátový přenos dat z čerpací stanice do čistírny je použit modem GPS. Nasazení tohoto modemu předpokládá pouze signál libovolného mobilního operátora.

Modem posílá SMS zprávy na mobilní telefon obsluhy:

•	ztráta napětí

•	porucha čerpadla 1

•	porucha čerpadla 2

•	maximální hladina splaškové vody v čerpací stanici

### Čerpací stanice ČSs1

ČSs1 je navržena na tyto základní výpočtové parametry:

Typ odpadních vod (kanalizace):				splašková

Parametry čerpadel:

Počet (ks):						1+1

Předpokládané čerpané množství: 			Q = 3,0 – 5,0 l/s

Dopravní výška H (včetně ztrát):			12,0 m

Do přečerpávací jímky ČSs1 jsou gravitačně svedeny splaškové vody, které jsou dále přečerpávány do kanalizační větve „SAA-2“.

Výtlačné potrubí je uloženo z části v souběhu s kanalizační větví „SBA“ v osové vzdálenosti 1,0m. Trasa výtlaku je vedena od přečerpávací jímky ČSs1 částečně v souběhu s větví „SBA“ k její koncové šachtě Šs102, poté pokračuje až k místu zaústění do větve „SAA-2“. Výtlačné potrubí „SV1“ je zaústěno do kanalizační šachty Šs49 větve „SAA-2“.

Přečerpávací jímka ČSs1 je tvořena PP čerpací šachtou, průměru 2,5m a výšky 5,1 m.

Do jímky je zaústěn přítok větve „SB“ z potrubí PVC SN8 DN 300mm na výškové kótě 165,69m.

Pro přečerpání splašků jsou v čerpací stanici osazena dvě řezací čerpadla (1+100% rezerva). Čerpadla jsou vybavena spouštěcím zařízením, což umožňuje jejich případnou výměnu bez přítomnosti obsluhy v jímce. Ovládání čerpadel dle hladiny je provedeno tak, aby čerpadla spínala střídavě. Vybavení čerpací jímky obsahuje: Čerpadla, patková kolena, spouštěcí zařízení, výtlačné nerezové potrubí, zpětnými klapkami, nožovými šoupaty, redukcí, přechodkou na HDPE potrubí.

Akumulační prostor (objem odp. vody mezi minimální a maximální hladinou v čerpací jímce) přečerpávací jímky je navržen na 6,3 hodiny a činí 5,4m3.

Čerpací stanice je osazena na štěrkopískový podsyp (zhutněný do podloží) tl. 400mm a na betonové desce z B15 o tloušťce 100mm. Na tuto desku je umístěné prefabrikované dno a prefabrikované skruže zastropené zákrytovou deskou. Pro osazení čerpadel je na dně jímky provedena betonová vrstva z tvrzeného betonu B20, která navazuje na vyspádování dna.

Přípojka NN pro ČSs1

Napěťová  soustava :    	3+PEN stř.50Hz, 230V, TN-C/S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :

automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 ed.2,

Ochrana před dotykem živých částí el. zařízení je dána jejich konstrukčním uspořádáním a provedením a je řešena některou z těchto ochran: polohou, zábranou, kryty, izolací, podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem :

základní : automatickým odpojením od zdroje

zvýšená : proudovým chráničem, pospojováním ( uvnitř objektu )

Bilance odběru el. energie :	Pi = 10,8 kW

Pp= 5,4 kW

Hlavní jistič před elektroměrem 16A.

Stupeň důležitosti dodávky el. energie dle ČSN341610 par. 16107 je v kategorii 3.

Vnější vlivy :

kategorie vnějšího vlivu A – vnější podmínky prostředí

- AB8 – venkovní

- kategorie vnějšího vlivu B – využití

- kategorie vnějšího vlivu C – konstrukce budov

Neuvedené vnější vlivy jsou v souladu s článkem 512.2.4 dle ČSN 332000-5-51 ed.3: normální.

Elektrická přípojka nn začíná na stávajícím sloupu distribučního vedení, který stojí poblíž ČS. Kabel je po sloupu sveden do země. Na sloupu je kabel schován do pancéřové trubky. Elektroměrný rozvaděč označený RE typu je osazený v těsné blízkosti čerpací stanice. Jedná se o plastový pilířový rozvaděč. V tomto rozvaděči jsou jednak pojistky, dále jistič před elektroměrem a vlastní elektroměr.  Rozvaděč je připojen zemním kabelem typu CYKY 4x16mm2 v délce cca 20m. Rozvaděč RE je propojen do sousedního rozvaděče RM kabelem CYKY-J 5x4mm2. RM je technologický rozvaděč.

Souběžně s napájecím kabelem je položen pozinkovaný pásek FeZn 30/4mm pro přizemnění rozvaděče. Všechny rozvaděče jsou v pilířovém provedení s parapetem +600mm nad upraveným terénem.

Uložení ve výkopu odpovídá požadavkům na uložení dle ČSN 341050 resp. ČSN 332000-5-52 ed.2 a ČSN736005 ( včetně typových řezů  pro uložení kabelu).

Umístění rozvaděče RE respektuje požadavky E-ON ( přístupné místo,  v těsné blízkosti místa připojení ).

Elektrická přípojka je provedena v souladu s ČSN333320.

Vybavení elektroměrného rozvaděče RE bude v souladu s požadavky E-ON (měření přímé).

Elektro část ČSs1

Rozvaděč

U čerpací stanice je osazen plastový rozvaděč na plastovém podstavci. Přívod a vývody z rozvaděče jsou provedeny spodem. Spodní hrana rozvaděče je minimálně 60 cm nad úrovní terénu.

V rozvaděči jsou osazeny přístroje provozního rozvodu silnoproudu, přístroje a zařízení procesního měření a řídicí systém (PLC), který řídí provoz čerpací stanice a zabezpečuje objekt. Dále je zde osazen modem GPS pro monitorování čerpací stanice. Modem GPS je zálohován ze zdroje UPS.

Zevnitř na dveřích rozvaděče jsou signalizační a ovládací přístroje.

Čerpání vody

Provoz čerpací stanice je automatický s možností ručního ovládání. V rozvaděči je umístěn pro každé čerpadlo přepínač volby režimu s polohami "RUČ", "0", "AUT". V režimu "RUČ" se mohou  jednotlivá čerpadla přímo zapínat. V režimu "AUT" jsou čerpadla spouštěna a ovládána z řídicího systému v závislosti na hladině snímané plováky. Dojde-li k nárůstu hladiny nad maximální provozní úroveň, signalizuje se tento stav na mobil obsluhy.

Provoz čerpadel je v režimu 1+1 s automatickým cyklováním, přičemž řídicí systém v případě poruchy jednoho čerpadla spustí automaticky čerpadlo druhé.

Ochrana proti přepětí

V rozvaděči RM je instalována přepěťová ochrana stupně "B" a „C“.

Kompenzace

Je zajištěna připojením kompenzačního kondenzátoru přes pomocný stykač po rozběhu některého čerpadla.

Provedení elektrických rozvodů

V čerpací stanici jsou kabelové rozvody mezi čerpací šachtou a rozvaděčem provedeny kabely, které budou součástí dodávky čerpadel a plovákových spínačů. Kabely jsou vedeny přímo z rozvaděče do čerpací šachty prostupem ve stěně v hloubce cca 80cm, nesmí být v prostoru šachty přesvorkovány. Ve společné trase je veden nerezový drát Ø 8 mm pro uzemnění ocelových konstrukcí čerpací šachty. Kabely jsou uloženy v plastových flexibilních chráničkách. Kabely v prostupech z chrániček jsou utěsněny, aby bylo zamezeno průniku agresivních aerosolů do prostoru pod rozvaděč.

Uzemnění

V souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bylo provedeno hlavní pospojování pro vyrovnání potenciálů mezi ochranným vodičem elektroinstalace a kovovými částmi objektu. Ekvipotenciální svorkovnice je osazena v plastovém podstavci pod rozvaděčem.

Dále bylo s ohledem na zvlášť nebezpečné prostory provedeno doplňující pospojování. Doplňující pospojování zahrnuje všechny neživé části současně přístupné dotyku upevněných zařízení a vodivých částí. Soustava pospojování je spojena s ochrannými vodiči všech zařízení.

Hlavní a doplňující pospojování v čerpací jímce je provedeno z nerezového materiálu.

Procesní měření

Měření hladiny v čerpací jímce je provedeno dvěma snímači. Jeden z nich (tlakový snímač)bude fungovat jako zapínací a vypínací a zároveň pro signalizaci  maximální hladiny.

Plovákový snímač slouží pro vypnutí čerpadel při minimální hladině v případě poruchy tlakového spínače.

Řídicí systém

Je použito kompaktní PLC osazeno do rozvaděče.

Řídicí systém zajišťuje zpracování vstupních signálů z technologie čerpací stanice a automatický provoz čerpací stanice.

Dálkový přenos dat

Pro bezdrátový přenos dat z čerpací stanice do čistírny je použit modem GPS. Nasazení tohoto modemu předpokládá pouze signál libovolného mobilního operátora.

Modem posílá SMS zprávy na mobilní telefon obsluhy:

•	ztráta napětí

•	porucha čerpadla 1

•	porucha čerpadla 2

•	maximální hladina splaškové vody v čerpací stanici

### Čerpací stanice ČSs2

ČSs2 je navržena na tyto základní výpočtové parametry:

Typ odpadních vod (kanalizace):				splašková

Parametry čerpadel:

Počet (ks):						1+1

Předpokládané čerpané množství: 			Q = 3,0 – 5,0 l/s

Dopravní výška H (včetně ztrát):			17,0 m

Do přečerpávací jímky ČSs2 jsou gravitačně svedeny splaškové vody, které jsou dále přečerpávány do kanalizační větve „SB“.

Výtlačné potrubí je uloženo částečně v souběhu s kanalizační větví „SD“ v osové vzdálenosti 1,0m. Trasa výtlaku je vedena od přečerpávací jímky ČSs2 v souběhu s větví „SD“ k její lomové šachtě Šs102 poté pokračuje až k místu zaústění do větve „SB“. Výtlačné potrubí „SV2“ je zaústěno do kanalizační šachty Šs100 větve „SB“.

Čerpací stanice ČSs2 je tvořena prefabrikovanou čerpací šachtou, průměru 2,5m a výšky 4,35 m. Do zákrytové desky jsou osazeny litinové poklopy s únosností D400.

Do čerpací stanice je zaústěn přítok ze spojné šachty z potrubí PVC KG SN8 DN 300mm na výškové kótě 167,60m

Do spojné šachty je zaústěn přítok větve „SC“ z potrubí PVC KG SN8 DN 300mm na výškové kótě 167,60m a přítok „SD“ z potrubí PVC KG SN8 DN 300mm na výškové kótě 167,60m.

Pro přečerpání splašků jsou v čerpací stanici osazena dvě řezací čerpadla (1+100% rezerva). Čerpadla jsou vybavena spouštěcím zařízením, což umožňuje jejich případnou výměnu bez přítomnosti obsluhy v jímce. Ovládání čerpadel dle hladiny je provedeno tak, aby čerpadla spínala střídavě. Vybavení čerpací jímky obsahuje: Čerpadla, patková kolena, spouštěcí zařízení, výtlačné nerezové potrubí, zpětnými klapkami, nožovými šoupaty, redukcí, přechodkou na HDPE potrubí.

Akumulační prostor (objem odp. vody mezi minimální a maximální hladinou v čerpací jímce) přečerpávací jímky je navržen na 5 hodin a činí 6,1m3.

Čerpací stanice je osazena na štěrkopískový podsyp (zhutněný do podloží) tl. 400mm a na betonové desce z B15 o tloušťce 100mm. Na tuto desku je umístěné prefabrikované dno a prefabrikované skruže zastropené zákrytovou deskou. Pro osazení čerpadel je na dně jímky provedena betonová vrstva z tvrzeného betonu B20, která navazuje na vyspádování dna.

Přípojka NN pro ČSs2

Napěťová  soustava :    	3+PEN stř.50Hz, 230V, TN-C/S

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím :

automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 332000-4-41 ed.2,

Ochrana před dotykem živých částí el. zařízení je dána jejich konstrukčním uspořádáním a provedením a je řešena některou z těchto ochran: polohou, zábranou, kryty, izolací, podle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem :

základní : automatickým odpojením od zdroje

zvýšená : proudovým chráničem, pospojováním ( uvnitř objektu )

Bilance odběru el. energie :	Pi = 10,8 kW

Pp= 5,4 kW

Hlavní jistič před elektroměrem 16A.

Stupeň důležitosti dodávky el. energie dle ČSN341610 par. 16107 je v kategorii 3.

Vnější vlivy :

kategorie vnějšího vlivu A – vnější podmínky prostředí

- AB8 – venkovní

- kategorie vnějšího vlivu B – využití

- kategorie vnějšího vlivu C – konstrukce budov

Neuvedené vnější vlivy jsou v souladu s článkem 512.2.4 dle ČSN 332000-5-51 ed.3: normální.

Elektrická přípojka nn začíná na stávajícím neoznačeném sloupu distribučního vedení u domu č.p.8. Kabel je po sloupu sveden do země. Na sloupu je kabel schován do pancéřové trubky. Elektroměrný rozvaděč označený RE typu je osazený v těsné blízkosti čerpací stanice. Jedná se o plastový pilířový rozvaděč. V tomto rozvaděči jsou jednak pojistky, dále jistič před elektroměrem a vlastní elektroměr.  Rozvaděč je připojen zemním kabelem typu CYKY 4x16mm2 v délce cca 25m. Rozvaděč RE je propojen do sousedního rozvaděče RM kabelem CYKY-J 5x4mm2. RM je technologický rozvaděč.

Elektro část ČSs2

Rozvaděč

U čerpací stanice je osazen plastový rozvaděč na plastovém podstavci. Přívod a vývody z rozvaděče jsou provedeny spodem. Spodní hrana rozvaděče je minimálně 60 cm nad úrovní terénu.

V rozvaděči jsou osazeny přístroje provozního rozvodu silnoproudu, přístroje a zařízení procesního měření a řídicí systém (PLC), který řídí provoz čerpací stanice a zabezpečuje objekt. Dále je zde osazen modem GPS pro monitorování čerpací stanice. Modem GPS je zálohován ze zdroje UPS.

Zevnitř na dveřích rozvaděče jsou signalizační a ovládací přístroje.

Čerpání vody

Provoz čerpací stanice je automatický s možností ručního ovládání. V rozvaděči je umístěn pro každé čerpadlo přepínač volby režimu s polohami "RUČ", "0", "AUT". V režimu "RUČ" se mohou  jednotlivá čerpadla přímo zapínat. V režimu "AUT" jsou čerpadla spouštěna a ovládána z řídicího systému v závislosti na hladině snímané plováky. Dojde-li k nárůstu hladiny nad maximální provozní úroveň, signalizuje se tento stav na mobil obsluhy.

Provoz čerpadel je v režimu 1+1 s automatickým cyklováním, přičemž řídicí systém v případě poruchy jednoho čerpadla spustí automaticky čerpadlo druhé.

Ochrana proti přepětí

V rozvaděči RM je instalována přepěťová ochrana stupně "B" a „C“.

Kompenzace

Je zajištěna připojením kompenzačního kondenzátoru přes pomocný stykač po rozběhu některého čerpadla.

Provedení elektrických rozvodů

V čerpací stanici jsou kabelové rozvody mezi čerpací šachtou a rozvaděčem provedeny kabely, které budou součástí dodávky čerpadel a plovákových spínačů. Kabely jsou vedeny přímo z rozvaděče do čerpací šachty prostupem ve stěně v hloubce cca 80cm, nesmí být v prostoru šachty přesvorkovány. Ve společné trase je veden nerezový drát Ø 8 mm pro uzemnění ocelových konstrukcí čerpací šachty. Kabely jsou uloženy v plastových flexibilních chráničkách. Kabely v prostupech z chrániček jsou utěsněny, aby bylo zamezeno průniku agresivních aerosolů do prostoru pod rozvaděč.

Uzemnění

V souladu s normou ČSN 33 2000-4-41 ed.2 bylo provedeno hlavní pospojování pro vyrovnání potenciálů mezi ochranným vodičem elektroinstalace a kovovými částmi objektu. Ekvipotenciální svorkovnice je osazena v plastovém podstavci pod rozvaděčem.

Dále bylo s ohledem na zvlášť nebezpečné prostory provedeno doplňující pospojování. Doplňující pospojování zahrnuje všechny neživé části současně přístupné dotyku upevněných zařízení a vodivých částí. Soustava pospojování je spojena s ochrannými vodiči všech zařízení.

Hlavní a doplňující pospojování v čerpací jímce je provedeno z nerezového materiálu.

Procesní měření

Měření hladiny v čerpací jímce je provedeno dvěma snímači. Jeden z nich (tlakový snímač)bude fungovat jako zapínací a vypínací a zároveň pro signalizaci  maximální hladiny.

Plovákový snímač slouží pro vypnutí čerpadel při minimální hladině v případě poruchy tlakového spínače.

Řídicí systém

Je použito kompaktní PLC osazeno do rozvaděče.

Řídicí systém zajišťuje zpracování vstupních signálů z technologie čerpací stanice a automatický provoz čerpací stanice.

Dálkový přenos dat

Pro bezdrátový přenos dat z čerpací stanice do čistírny je použit modem GPS. Nasazení tohoto modemu předpokládá pouze signál libovolného mobilního operátora.

Modem posílá SMS zprávy na mobilní telefon obsluhy:

•	ztráta napětí

•	porucha čerpadla 1

•	porucha čerpadla 2

•	maximální hladina splaškové vody v čerpací stanici

# obsluha, údržba a kontrola stokové sítě

Provozní řád je souhrn pokynů pro správný provoz stokové sítě a pro správnou obsluhu, čištění a údržbu stokové sítě. Obsluhou je třeba zjistit spolehlivé, hospodárné a zdravotně nezávadné odvádění odpadních vod (z určeného území nebo připojené nemovitosti) s přihlédnutím k provozu, průtokovým poměrům a okamžité kvalitě vody v recipientu. Správná funkce stokových síti a kanalizačních přípojek se zabezpečuje pravidelnou údržbou, soustavným čištěním a řádnou revizí. Závady zjištěné při revizích se musí odstraňovat v časovém sledu podle naléhavosti tak, aby byla stále zaručena provozuschopnost stokové sítě a kanalizačních přípojek. Cílem obsluhy a údržby, oprav, rekonstrukcí a modernizací základních prostředků kanalizačních stok je, aby se dosáhlo bezporuchového, spolehlivého a hospodárného provozu celého systému odkanalizování.

## Všeobecné zásady a povinnosti při obsluze, údržbě a provozování stok

Pokyny pro provozování stokové sítě se řídí podle technické normy vodního hospodářství TNV 75 6925 - Obsluha a údržba stok. Obsluha a údržba stok se provádí v souladu s kanalizačním řádem, technickou dokumentací stok a v souladu s ustanovením schváleného provozního řádu stokové sítě.

Při údržbě a obsluze stokové sítě se používají nové technické poznatky, progresivní mechanizační prostředky a technologické postupy.

Nedílnou součástí provozního řádu je kompletní projektová dokumentace skutečného provedeni stavby. Tato technická dokumentace musí být neustále k dispozici pracovníkům provádějícím obsluhu a údržbu. Dokumentace se průběžně doplňuje.

Pří obsluze a údržbě stok se postupuje tak, aby nebyly dotčeny chráněné zájmy občanů a organizací a aby nedošlo ke zhoršení životního prostředí.

Provoz stok zajišťují pracovníci s předepsanou kvalifikaci a materiálovým vybavením, 
s mechanizmy a se strojním zařízením odpovídajícími rozsahu a složitosti stok.

Provoz v mimopracovní době bude zabezpečován pohotovostní službou.

Pracovníci musí být seznámeni s platnými hygienickými a bezpečnostními předpisy, musí být přiměřeně vybaveni pracovními pomůckami a ochrannými prostředky a musí být pod pravidelnou lékařskou kontrolou.

O obsluze a údržbě se vedou pracovní záznamy obsažené v provozním informačním systému.

Základní postupy provozních činností

Pravidelnými prohlídkami stok a objektů se zjišťuje potřeba:

- čištění a údržby

- zvýšená potřeba deratizace

- větrání stok a objektů

- kontroly kvality vypouštěných odpadních vod

- odstranění následků narušení stok

- pracovního, materiálního a mechanizačního zabezpečení údržby a výměny stok v důsledku omezené životnosti a průtočnosti stok

## Běžná obsluha, údržba a kontrola

### Obsluha, údržba a kontrola stok

Technický stav stokové sítě a objektů bude sledován při pravidelných kontrolách, při zjištění nedostatku budou běžné závady ihned odstraňovány. Prohlídky stok se provádějí buď vizuálně nebo přednostně televizní technikou s možností dokumentace stavebního stavu stok. V případě signalizace špatného stavu kanalizačních stok (špatné odtokové poměry, zanášení, zvýšený průtok balastních vod) bude pro přesnou lokalizaci krizového místa použit kamerový průzkum. Výsledky prohlídek stok se bezprostředně evidují a vyhodnocují a z nich vyplývající opatření pro obsluhu a údržbu se uskutečňují v pořadí podle naléhavosti.

Ovlivňování stávající provozuschopnosti systému stokové sítě má být známo pomocí evidence poruch jako destrukce stoky, povodňový stav a znečištění podzemních vod. Záznamy dřívějších poruch a jiné odpovídající důležité údaje se mají shromažďovat, aby se na základě detailního posouzení provedlo porovnání stávající provozuschopnosti se stanovenými požadavky.

V místech, kde je nutný průzkum kanalizace, rozhodne provozovatel o míře jeho detailnosti podle jednotlivých hledisek (hydraulické, stavební, ochrana životního prostředí).

Sběrače a stoky je třeba udržovat tak, aby byla zachována jejich průchodnost.

Četnost prohlídek stok se řídí místními podmínkami, rozsahem a stavebním a technickým stavem stok. Má být nejméně jedenkrát za 5 let, v pozdějších letech se tento cyklus zkrátí úměrně se stářím stok. Četnost prohlídek původní kanalizace by měla být 1x ročně.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat sběračům a stokám, kde je minimální sklon potrubí a stokám, kde je nedostatečná unášecí síla odpadní vody proudící ve stoce. Četnost prohlídek musí být vyšší, minimálně 2x za rok. Z těchto stok se nánosy odstraňují přednostně. Nánosy nemají přesáhnout úroveň dna zaústění kanalizačních přípojek a nesmějí podstatně omezit průtočnost stoky.

Při čištěni stok se doporučuje užívat takové způsoby, které nevyžadují přítomnost obsluhy uvnitř stoky.

Při čištění stok hydromechanizací nesmí splavovaný nános zhoršit průtokové poměry v níže položených úsecích stoky.

Při čištění stok vysokotlakými čistícími vozy se volí takový tlak vody, který nenaruší konstrukci stoky.

K odstranění pevných ucpávek a tvrdých předmětů v neprůlezné stoce se doporučuje použít mechanických purátorů.

Vzniklé nánosy je nutno urychleně odstranit. Proplachováním nesmí nastat takové vzdutí proplachovací vody ve stoce a kanalizačních přípojkách, které by způsobilo škody na napojených objektech.

Kal a sedimenty z čištění stok budou odváženy na uložiště ČOV, dle určení vedoucího provozu.

### Obsluha, údržba a kontrola objektů na stokové síti

Technický stav stokové sítě a objektů bude sledován při pravidelných kontrolách, při zjištění nedostatku budou běžné závady ihned odstraňovány. Prohlídky stok se provádějí buď vizuálně nebo přednostně televizní technikou s možností dokumentace stavebního stavu stok. V případě signalizace špatného stavu neprůlezných kanalizačních stok (špatné odtokové poměry, zanášení, zvýšený průtok balastních vod) bude pro přesnou lokalizaci krizového místa použit kamerový průzkum. Výsledky prohlídek stok se bezprostředně evidují a vyhodnocují a z nich vyplývající opatření pro obsluhu a údržbu se uskutečňují v pořadí podle naléhavosti.

Ovlivňování stávající provozuschopnosti systému stokové sítě má být známo pomocí evidence poruch jako destrukce stoky, povodňový stav a znečištění podzemních vod. Záznamy dřívějších poruch a jiné odpovídající důležité údaje se mají shromažďovat, aby se na základě detailního posouzení provedlo porovnání stávající provozuschopnosti se stanovenými požadavky.

V místech, kde je nutný průzkum kanalizace, rozhodne provozovatel o míře jeho detailnosti podle jednotlivých hledisek (hydraulické, stavební, ochrana životního prostředí).

Revize a prohlídky objektů je nutno provádět min. 1x ročně.

Při prohlídkách objektů na stokách a jejich příslušenství se zajišťuje potřeba a rozsah:

čištěni a údržby

přístupnosti

odstranění následků narušení objektů

rekonstrukce v důsledku přetížení, nevyhovujícího stavebního stavu a ztráty vodotěsnosti

obnovy nebo zlepšení funkční schopnosti

výškové úpravy poklopů a mříží

Do objektů provozně důležitých (měrné šachty apod.) musí být zajištěn přístup i v zimním období.

Poškozené objekty nebo jejich poškozené, nefunkční a neúplné příslušenství nutno neprodlené opravit, vyměnit nebo doplnit.

Nevyhovující a poškozené poklopy, zkorodovaná nebo chybějící stupadla a žebříky se nahradí novými a opatří nátěrem proti korozi (stupadla se nahradí stupadly typu Kasi). K vyhledávání zakrytých vstupů do objektů se doporučuje používat přístrojů k vyhledávání poklopů. V případě potřeby se provede i výšková úprava poklopů.

Poklopy na objektech je nutno osadit stabilně.

Před vstupem do objektů na stokách je nutno odstranit nečistoty na stupadlech, žebřících a stěnách a nánosy na dně objektů.

Kluzné části strojního zařízení se promažou. Vždy po předchozím očištění, nejméně 2x za rok, pokud výrobce nestanoví jinak.

Nátěry kovových částí se kontrolují nejméně jedenkrát za dva roky a podle potřeby se obnovují.

U objektů na stokách umístěných na zemědělsky obdělávaných pozemcích se obnovují bezpečnostní nátěry směrových tyčí nejméně jedenkrát za tři roky. Při tom se kontrolují a podle potřeby opravují nadzemní části těchto objektů.

Kanalizační šachty, spojné šachty, výustě a podobné

Prohlídky těchto objektů se provádějí při revizi, čištění, obsluze a údržbě stok nebo při dalších souvisejících pracích.

Udržovat čisté, bez usazenin ve dně a na stěnách.

U šachet s osazenými hradítky zkontrolovat volný chod, těsnost těchto hradítek. Odstranit případné nánosy, promazat pohyblivé části hradítek.

Klapky na výustech do toku – zkontrolovat těsnost, odstranit nánosy.

Kanalizační přípojky

Obsahem provozování splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu jsou gravitační stoky splaškové kanalizace.

Provozní řád se netýká provozu domovních kanalizačních přípojek. Za provoz domovních přípojek je zodpovědný majitel připojené nemovitosti.

V rámci provozní činnosti jsou v tomto případě provozovatelem zajišťovány pouze práce související s údržbou a opravami částí přípojek uložených pod veřejným prostranstvím. Veřejným prostranstvím se rozumí všechny prostory sloužící obecnému užívání, přístupné každému bez omezení a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

### Údržba a opravy strojního zařízení ČS

Provozovatel je povinen zajistit bezporuchový a plynulý provoz zařízení pro dosažení maximálního efektu. Životnost celého zařízení a jeho bezporuchový provoz spolu s minimálními náklady na opravu jsou závislé na řádné údržbě zařízení. Všechny údržbářské práce, které nelze svěřit zaměstnanci provozovatele bud' pro jejich speciálnost nebo velký rozsah je nutno zajišťovat prostřednictvím odborných firem.

Pro obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení platí v plném rozsahu montážní a obsluhovací předpisy výrobců, zejména předpisy pro mazání, provádění revizí apod. Tyto předpisy jsou součástí technické dokumentace dodaného zařízení ČS a obsluha musí být s nimi dokonale obeznámena.

Společná ustanovení pro provoz a údržbu armatur

Je potřeba pamatovat, že všechny uzávěry je nutno pravidelně kontrolovat na pohyblivost, zvláště tehdy, nebylo-li s nimi delší dobu manipulováno. Tyto uzávěry je třeba občas protočit z jedné krajní polohy do druhé. Přitom je třeba opatrnosti při odtržení ploch v poloze uzavřeno, kde někdy dochází k zakousnutí dosedací plochy, aby nebyl uzávěr poškozen.

kontrola těsnosti ucpávek armatur, jejich uzavírací schopnosti (dovření). Armatury s vadnou funkcí ihned opravit nebo vyměnit. Doplňovat nutné zásoby náhradních dílů.

kontrolovat snadnou ovladatelnost

u uzávěrů dodržovat zásadu, že po dotažení do krajní polohy nutno otočit o cca 112 otáčky zpět (mrtvý chod), aby se armatura nezasekla v krajní poloze. Dbát na vnější čistotu armatur.

odstraňovat korozi a obnovovat poškozené nátěry

Údržba armatur:

S veškerými armaturami, které se ovládají ručně, se smí manipulovat pouze pomocí ručních koleček, klíčů atd., které k armatuře patří a které byly dodány výrobcem armatury.

Nesmí se používat nástavné páky a podobné prostředky, jimiž se může armatura poškodit nebo úplně zničit.

Uzavíracími armaturami, kterých se nepoužívá delší dobu, je nutno aspoň jednou za 2 měsíce pohybovat (otevřít a zavřít), aby armatura zůstávala stále v provozní pohotovosti. Závity vřeten  armatur se musí občas namazat mazadlem na závity. Nátěry armatur se obnovují dle nutnosti asi jedenkrát za rok u armatur mimo budovy, jedenkrát za 2 roky u armatur v budovách.

Pro těsnění přírubových spojů se používá vesměs těsnění typu KLINGERIT, jehož podstatnou částí je azbest.

K dosažení dostatečné těsnosti je třeba, aby materiál těsnění vyplnil nerovnosti těsněných ploch.

Těsnění přírubového spoje se při prosakování dotahuje a nenastane-li zlepšení, musí se těsnění vyměnit.

Nátěry

K dobrému stavu veškerého strojně-technologického zařízení a zámečnických výrobků v objektech je nutno opravovat a obnovovat pravidelně nátěry. Prodlouží se životnost zařízení a předejde se i případné havárii, způsobené vlivem koroze.

Použiti nátěrové hmoty a ředidla musí jakostí vyhovovat normám a technickým podmínkám výrobce strojního zařízení. Velice důležité je dokonalé odstraněni nečistoty, rzi, mastnoty atd. 
z povrchu natíraného předmětu, povrch musí být úplně suchý. Čistota povrchu je významná pro přilnavost nátěru.

Při natírání musí být přesně dodržen předepsaný technologický postup a je nutné dbát na to, aby se práce prováděla za vhodných podmínek (teplota, vlhkost, bezprašné prostředí) a aby se ponechal čas nutný pro dostatečné zaschnutí jednotlivých vrstev.

Hotový zaschlý nátěr musí mít předepsaný vzhled a vlastnosti. Nátěry se obnovují dle nutnosti.

Natírat se nesmí kluzné plochy ložisek a třecí plochy pohyblivých mechanizmů (používá se mazací tuk)

Veškeré štítky, na nichž jsou uvedeny základní údaje a parametry se nesmí zatírat!

### Údržba a opravy elektrotechnických zařízení

Údržba zařízení za provozu a mimo provoz

Základním podkladem při provádění řádné údržby a prováděni pracovních a generálních oprav jsou revize zařízení, které provozovatel zajistí v pravidelných lhůtách, dále pak zajistí provádění plánovaných kontrol.

O provedených opravách, údržbě, kontrole a seřízení je nutné vést písemné záznamy v provozním deníku. Jednotlivé strojně-technologické zařízení, které je připojeno na elektrickou energii, je třeba provozovat, udržovat a opravovat dle předpisů a pokynů příslušných výrobců.

Podrobné pracovní předpisy pro obsluhu a údržbu elektrozařízení stanoví provozovatel v souladu s Vyhláškou č. 50/1978 Sb., § 3.

Z důležitých zásad nutno zdůraznit:

Definice osob

Vedoucí práce je pověřená osoba s konečnou odpovědností za pracovní činnost. Pokud je to vyžadováno, mohou být některé odpovědnosti přeneseny na jiné osoby.

Osoba odpovědná za elektrické zařízeni je pověřená osoba s konečnou odpovědností za stav a provoz elektrického zařízení. Pokud je to vyžadováno, mohou být některé odpovědnosti přeneseny na jiné osoby.

Osoba znalá osoba s odpovídajícím vzděláním, znalostmi a zkušenostmi, umožňující jí vyvarovat se nebezpečí a vyhodnotit rizika, která elektřina může vytvořit.

Osoba poučená osoba prokazatelně poučená osobami znalými, umožňující jí vyvarovat se nebezpečí, která elektřina může vytvořit,

Osoby seznámená osoba, která není ani znalá ani poučena.

Pro obsluhu a práci na el. zařízeních platí ustanovení ČSN EN 50 110-1 ed.2.

Bezpečná obsluha a práce

Před zahájením jakékoliv práce na elektrickém zařízeni nebo jeho obsluhy, musí být provedeno hodnocení elektrického rizika. Podle něj musí být stanoveno, jakým způsobem musí být práce nebo obsluha vykonávána a jaké opatření musejí být pro zajištění bezpečnosti provedena. Základní principy pro práci a obsluhu elektrického zařízení jsou obsaženy v kapitole č.4 a běžné provozní postupy v kapitole č.5 a pracovní postupy v kapitole č.6 výše uvedené normy ČSN EN 50110-1 ed.2.

Elektrická zařízení musí být udržována ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým předpisům a normám.

Elektrická zařízení se musí revidovat a přezkušovat ve lhůtách a rozsahu stanoveném příslušnými normami ČSN 33 1500, ČSN 33 1610 a směrnicemi výrobce.

Veškeré elektromontážní a údržbářské práce na elektrozařízení může provádět jen osoba znalá ČSN 34 3085. s kvalifikací dle ČSN EN 50 110. Výtah z této normy musí být vyvěšen na vhodném a nápadném místě. Pro obsluhu a zajištění elektrického zařízení musí být připraveny ochranné pomůcky (viz ČSN EN 50110).

Z bezpečnostního hlediska je nezbytně nutné, aby při demontáži či výměně jakéhokoliv elektrického přístroje, stroje nebo spotřebiče byl tento bez napětí (vypnut spínač, jistič, vyšroubovány pojistky apod.). Tento beznapěťový stav je nutno předem vyzkoušet, a to bud' příslušnou zkoušečkou, nebo měřícím přístrojem. Teprve potom je možno provádět manipulaci na přístrojích, spotřebičích nebo svorkovnicích ať strojů či v rozvaděčích.

Přípojka NN

Při opravách kabelů musí být pracovní místo zajištěno ve smyslu bezpečnostních předpisů.

Kabel je třeba před započetím prací po odpojení vybít ve všech fázích spojením se zemí.

Kabely všech napětí se po opravě zkouší 3x zapnutím na provozní napětí sítě. Před předáním do provozu po opravě je nutno přezkoušet sled fází.

Není dovoleno klást kabely bez předchozího přehřátí, jakmile klesne venkovní teplota pod +5°C.

Při opravách a výměnách kabelů je nutno dodržovat minimální poloměry ohybu podle ČSN 33 2000-5-52 (např. pro kabely z plastických hmot je u průměru vodičů do 20 mm - 6d, od 20 do 40 mm -12d a přes 40 mm -15d).

Označení tras a polohy spojek kabelů je nutno pro zachování orientace udržovat v řádném stavu.

Na konci položených kabelů musí být připevněny trvanlivé šity s udáním průřezu, napětí a označením místa z něhož kabel vychází a v němž končí

Kontrolní prohlídka vedení, při které se kontroluje ukončení vodičů v rozváděčích a izolační stav kabelů se provádí 1x za rok.

Rozvaděče

Elektrická rozvodná zařízení musí být uspořádána a udržována tak, aby je bylo možno obsluhovat a opravovat bez nebezpečí, ke všem přístrojům a spojům musí být dobrý přístup.

Každé rozvodné zařízení musí mít na sobě nebo v blízkosti trvanlivé a zřetelné schéma zapojení, které musí odpovídat skutečnosti.

Všechny práce v instalovaném zařízení se provádějí výhradně podle schématu, nesmí se pracovat podle paměti.

Opravy na rozvaděčích mohou být prováděny zásadně jen tehdy, je-li příslušné zařízení vyřazeno z provozu.

V případě nevyhnutelné potřeby je možno provést opravu za provozu při zvýšené opatrnosti a při užití ochranných pomůcek (izolační držadlo, gumové rukavice).

Proudové velikost pojistkových vložek musí odpovídat průřezům příslušných vedení a nesmí být samovolně měněny.

Vložky pojistek se nesmí nahrazovat plíšky, drátky apod. Pojistek upravovaných se nesmí používat. Náhradní vložky mají být v dostatečném množství k dispozici.

U jističů se kontroluje mechanická funkce jističe a provádí se dotažení svorek.

Kontakty stykačů, relé a jističů je nutno udržovat v bezvadném stavu, při opotřebení a opálení se nahradí náhradními.

U svorkovnic se kontrolují spoje a provádí se dotažení svorek

Údržba spočívá v udržování čistoty a provádění kontroly a výměny vadných součásti.

Vyčištění rozvaděče a kontrola osazených přístrojů a zařízení se provádí 1x za rok.

Zvláštní pozornost se věnuje kontrole ochrany před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 33 2000-4-41.

Zároveň se prověří i funkce všech osazených přístrojů.

Uzemnění

Pro uzemnění a hromosvody platí zejména ČSN EN 62305-2 ed.2 (Ochrana před bleskem), ČSN 33 2000-4-41 (předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykem), ČSN 33 2000-5-54 (uzemnění elektrických zařízeni)

Provozovatel musí mít založen protokol o změření odporu uzemnění.

Označení tras společného uzemnění je nutno udržovat v dobrém stavu. Obsluha musí dbát, aby svody k náhodným zemničům byly trvale udržovány v dobrém stavu.

Po každé opravě v uzemňovací soustavě je třeba provádět kromě prohlídky a úplné zkoušky také kontrolu spolehlivosti náhodných zemničů.

Prohlídka venkovní části uzemňovacího zařízení k uzemňovacím svodům se provede zároveň s běžnými a generálními opravami zařízení.

Měření celkového zemního odporu pracovního a ochranného společného uzemnění se provádí 1x za rok.

Namátková kontrola stavu uzemnění odkopáním zeminy na více místech uzemňovací sítě se provádí 1x za 4 roky.

Měření neelektrických veličin

Většina zařízení nevyžaduje pravidelnou údržbu.

Přístroje procesního měření měří průtok v kanalizaci

Při jakýchkoliv opravách musí být zajištěno spolehlivé vypnutí měřících přístrojů ze sítě.

Případné úpravy a zapojení musí být vyznačeny ve výkresové dokumentaci s údajem kdo a kdy úpravu provedl.

Všechny měřící přístroje a jejich součásti (zejména čidla) nutno udržovat v bezvadném mechanickém stavu.

Pozornost nutno věnovat i měřícím kabelům a kontrolovat jejich mechanický i elektrický stav.

Mezi náhradními díly mají být obsaženy i nejdůležitější náhradní díly pro měřící obvody v rozsahu dle doporučení výrobce.

S každým měřícím, registračním či vyhodnocovacím přístrojem dodává výrobce průvodní dokumentaci, ve které jsou uvedeny lhůty a předmět údržby a kontroly těchto přístrojů.

Pokud budou poruchy a nutné opravy složitějšího charakteru, vyžadující odborný zákrok, je nutno zařízení odstavit a zajistit opravu dodavatelem zařízení v rámci záruční lhůty, případně opravu zabezpečit servisním způsobem.

Informativní popis nejobvyklejších poruch a způsob odstranění jsou součástí montážního a provozního předpisu každého zařízení. Tyto předpisy byly dodány současně s příslušným zařízením a musí být k dispozici obsluze těchto zařízení.

Obsluha musí být s provozními, předpisy jednotlivých zařízení podrobně seznámena. Případné opravy smí provádět pouze kompetentní pracovník - elektrikář s příslušnou kvalifikací ve smyslu vyhlášky 50/1987 Sb.

### Prostředky k zabezpečení provozu a k likvidaci havárií

Seznam a popis inventáře a materiálu potřebného k provozu stokové sítě a objektů na ní, vede a zajišťuje obsluha, která také rozhoduje o jejich uložení.

Inventář, nářadí, materiál

Inventář, nářadí a materiál zajišťuje provozovatel k zabezpečení bezporuchového a plynulého provozu stokové sítě.

Pro provoz čerpací stanice při výpadku el. proudu je nutné použití náhradního zdroje – dieselagregátu, pro přečerpávání splaškových odpadních vod.

Náhradní díly

Náhradní díly a součástky je třeba zajišťovat v průběhu provozu stokové sítě a objektů na ní podle montážních předpisů dodavatele technologického zařízeni objektů kanalizační sítě.

Ochranné pomůcky

Osobní ochranné pracovní prostředky - pracovní oděvy, gumová zástěra, gumové holínky, gumové rukavice atd. zajišťuje provozovatel stokové sítě ve smyslu platných předpisů určených pro obsluhu.

Materiálové vybavení

Nářadí pro údržbu:

kartáč s dlouhou násadou na čištění vnitřních ploch. jímek, šachet

nádoba k odběru vzorků

mazadla a nutné náhradní díly podle provozních předpisů strojního zařízení

běžné nářadí pro údržbu zařízení a udržování čistoty uvnitř i v okolí objektů na síti, lopaty, motyky, vidle, kolečka, koště

na dopravu hmot, kbelíky, drát na čištěni potrubí (0,5 cm silný, dlouhý 10 m), hadice

Dále musí být pro provoz k dispozici:

klíče od čerpacích stanic

klíče od rozvaděčů

potřebné drobné elektrické nářadí, vč. zkoušečky napětí

drobné náhradní díly pro el. opravy (žárovky, pojistky)

lékárnička

hasící přístroje v rozsahu a množství podle požadavku HZS

přídavné lano

ruční svítidlo

textilní pás (široký 5-10 cm), nebo provaz žluté barvy (délka 10 m) na ohraničení zabezpečovacího pracoviště

hliníkový žebřík

indikátorové papírky pro indikaci sirovodíku nebo osobní indikátor sirovodíku

detekční trubičky, vč. nasávacího zařízení pro indikaci plynů

dýchací přístroj

desinfekční činidla (vápenný hydrát, chlorové vápno - na stokové síti se nepředpokládá trvalé používání chemikálií)

hadry a čistící vlna

požární poplachové směrnice

provozní deník, revizní kniha, kniha odběrů vzorků

## Provozní opatření v zimním období

Zimní období klade zvýšené požadavky na provozovatele. Hrozí nebezpečí pracovních úrazů, je nutné provádět pomocné a jiné práce související s udržováním provozu – tuhnutí oleje, odklízení sněhu atd.

Před zimním obdobím zajistí provozovatel nutná opatření pro nepřerušený a plynulý provoz stokové sítě a objektů na ní, jedná se zejména o:

- před zimním obdobím provozovatel dle interních pracovních postupů zkontroluje přístupnost šachet, u jejich poklopů provede konzervaci, případně označení, vložení vhodných folií pod poklop, apod.

- déle trvající výkopové a montážní práce na kanalizaci musí provozovatel provádět a organizovat v zimním období tak, aby bylo okolní  potrubí ochráněno proti zamrznutí

- při případném náhradním odvádění odpadních vod povrchovým přečerpáváním do nejbližší šachty, musí být potrubí chráněno izolací tak, aby v něm nedocházelo k promrznutí odpadních vod

Pokud teplota klesne pod -10°C, je nutno věnovat zvýšenou pozornost možnosti namrzání ledu. Pokud k tomuto jevu dojde, je třeba námrazu mechanicky odstraňovat.

Po skončení zimního období se provizorní opatření odstraní, zkontrolují se všechna zařízení a opraví případné škody.

Ukáží-li zkušenosti ze zimního provozu účelnost definitivních ochranných a bezpečnostních opatření, zajistí provozovatel jejich provedení.

## Vedení provozní dokumentace, knihy revizí, změn a oprav

Veškeré události v provozu kanalizace - opravy, poruchy, musí být pravidelně zaznamenávány z důvodů dostupnosti informací o událostech a pracovních činnostech na kanalizaci.

Pro vedení těchto záznamů slouží :

a) Elektronický systém řízení práce

Do systému řízení práce se zaznamenávají každodenní údaje o činnosti každého pracovníka, který provede na kanalizaci jakoukoli činnost. Do provozního deníku se zaznamenávají rovněž záznamy osob provádějících kontrolu provozu a odběry vzorků vody a odpadů. V provozu, kde není nutná denní obsluha, se záznamy provádí při každé kontrole nebo provozním zásahu.

b) Provozní deník objektu

Ve vybraných objektech kanalizace je veden samostatný provozní deník.

Do provozního deníku se zaznamenávají každodenní provozní záznamy o objektu, údaje o činnosti obsluhy, včetně událostí, které mohou mít vliv na provozování objektu. Do provozního deníku se zaznamenávají rovněž záznamy osob provádějících kontrolu provozu a odběry vzorků vody. V objektu, kde není nutná denní obsluha, se záznamy provádí při každé kontrole nebo provozním zásahu.

c) Vedení evidence rozborů odpadní vody

Akreditovaná laboratoř provádějící rozbory využívá laboratorní informační a manažerský systém (LIMS) LabSystém verze 6, který řeší komplexně veškeré odborné a administrativní potřeby laboratoře z pohledu jejího provozu a interní kontroly kvality práce. V rámci LIMS je prováděna veškerá agenda spojená  s evidencí vzorků, zadáváním výsledků, tiskem potřebných protokolů o odběrech a protokolů o zkouškách.

Při registraci je každému vzorku přiděleno evidenční číslo a tím je nezaměnitelně označen v průběhu celého procesu zpracování.

U každého vzorku jsou v elektronické podobě archivovány veškeré dokumenty s ním spojené.  Dokumenty v papírové formě jsou archivovány dle archivačního řádu Vodohospodářských a ekologických laboratoří, kde je určeno umístění archivovaného dokumentu a předepsána nutná délka archivace.

Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace je stanoveno v příslušném kanalizačním řádu.

Veškeré další údaje týkající se míst odběrů vzorků, četnosti a rozsahu sledovaných ukazatelů odpadních vod z kanalizace jsou obsaženy ve vnitropodnikové směrnici, případně ve smlouvě O podmínkách odvádění odpadních vod, pokud jsou odpadní vody předávány jinému provozovateli kanalizace.

d) Elektronická evidence poruch

Zde jsou uloženy zprávy o haváriích v provozu a způsob jejich řešení. Záznamy provádí technický pracovník provozu a jsou archivovány nejméně 10 let.

Takto vedená dokumentace je archivována:

elektronický systém řízení prací		10 let

provozní deník objektu			5 let

elektronická evidence poruch		10 let

e) Revizní zprávy

Zde jsou uloženy všechny změny a závady během provozu při čištění, revizích a opravách. Zápis obsahuje název zařízení, dobu zjištění závady, komu a kdy byla hlášena a kdo závadu odstranil.

Jsou zde zaznamenány všechny revize s uvedením výsledku revize, opatřením k nápravě a místem uloženi revizního protokolu. Jsou zde zaznamenány případné změny strojního zařízení, provedení střední a generální opravy strojů apod.

Záznamy provádí technický pracovník provozu a jsou archivovány nejméně 10 let.

## Plánované přerušení odvádění odpadních vod

Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení, v následujících případech:

- při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací, přičemž je provozovatel povinen toto oznámit producentovi odpadních vod alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací. Provozovatel je v tomto případě oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení a je povinen zajistit náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek a dle interního provozního předpisu. Obec, resp. město, v tomto případě může v samostatné působnosti vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou upraví způsob náhradního odvádění odpadních vod podle místních podmínek. Provozovatel je pak povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod a bezodkladně obnovit odvádění odpadních vod

- nevyhovuje-li zařízení producenta odpadních vod technickým požadavkům tak, že unikající odpadní voda může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku nebo ekologickou škodu, přičemž je provozovatel povinen toto oznámit producentovi odpadních vod alespoň 3 dny předem, náklady spojené s omezením nebo přerušením odvádění odpadních vod  hradí producent odpadních vod

- neumožní-li producent odpadních vod provozovateli přístup k měření odpadních vod, k přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace, přičemž je provozovatel povinen toto oznámit producentovi odpadních vod alespoň 3 dny předem, náklady spojené s omezením nebo přerušením odvádění odpadních vod  hradí producent odpadních vod

- bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky, přičemž je provozovatel povinen toto oznámit producentovi odpadních vod alespoň 3 dny předem, náklady spojené s omezením nebo přerušením odvádění odpadních vod  hradí producent odpadních vod

- neodstraní-li producent odpadních vod závady na kanalizační přípojce nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny, přičemž je provozovatel povinen toto oznámit producentovi odpadních vod alespoň 3 dny předem, náklady spojené s omezením nebo přerušením odvádění odpadních vod hradí producent odpadních vod

- při prokázání neoprávněného vypouštění odpadních vod, přičemž je provozovatel povinen toto oznámit producentovi odpadních vod alespoň 3 dny předem, náklady spojené s omezením nebo přerušením odvádění odpadních vod  hradí producent odpadních vod

- v případě prodlení odběratele s placením podle sjednaného způsobu úhrady stočného po dobu delší než 30 dnů, přičemž je provozovatel povinen toto oznámit producentovi odpadních vod alespoň 3 dny předem, náklady spojené s omezením nebo přerušením odvádění odpadních vod  hradí producent odpadních vod

## Zásady spolupráce mezi jednotlivými vlastníky kanalizace a provozovatelem kanalizace

Provozovatelem kanalizace, která je obsahem tohoto provozního řádu, je DSO ČOV Strachotín, Popice.

Vlastníkem kanalizace, která je obsahem tohoto provozního řádu, je DSO ČOV Strachotín, Popice.

Provozování předmětného díla řeší tento provozní řád kanalizace.

# provoz kanalizace v mimořádných situacích

Při provozu kanalizací mohou nastat zejména následující mimořádné stavy:

porucha (incident) je definována jako neočekávaná událost, která by mohla vést k havarijní situaci. Tato událost zahrnuje únik obsahu potrubí. Je to každý mimořádný stav vodohospodářského zařízení, při kterém toto zařízení neplní svoji funkci, popřípadě je jeho funkce omezena, nebo vlivem tohoto stavu dochází ke škodám.

havárie (emergency) je specifickým druhem poruchy a je definována jako situace, při které může dojít k ohrožení bezpečného provozu potrubního systému a nebo bezpečnosti okolí a která vyžaduje okamžitý zásah.

Mohou nastat havárie technické a havárie ekologické, případně jejich kombinace (havárie ekologická způsobená havárií technickou).

## Technická havárie

Technickou havárií na vodohospodářských objektech se rozumí:

- mimořádná událost, která by mohla mít za následek přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod. Postupuje se dle zák. č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o VaK).

Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v mimořádných případech:

živelné pohromy

při havárii kanalizace nebo kanalizační přípojky

při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku

Každé jiné mimořádné přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod je provozovatel povinen bezprostředně oznámit dotčeným subjektům:

územně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví

vodoprávnímu úřadu

nemocnicím

operačnímu středisku Hasičského záchranného sboru kraje

dotčené obci / městu

Poznámka: tato ohlašovací povinnost se nevztahuje na přerušení nebo omezení odvádění odpadní vody pouze havárií kanalizační přípojky.

V případě přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod z výše uvedených důvodů je provozovatel:

oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušení nebo omezení

v mezích technických možností a dle místních podmínek zajistit náhradní odvádění odpadních vod

povinen neprodleně odstranit příčinu přerušení nebo omezení odvádění odpadních vod

povinen bezodkladně obnovit odvádění odpadních vod

Provozovatel kanalizace v době mimořádných stavů postupuje dle zásad daných příslušnou interní Směrnicí pro poruchovou a havarijní službu a Směrnicí pro náhradní odvádění odpadních vod. Dále se řídí předepsanými interními pracovními postupy a pracovními příkazy vydávanými v souvislosti s řešením mimořádného stavu nebo mimořádné události.

Náhradní odvádění odpadních vod lze zpravidla zajišťovat těmito způsoby:

odvozem odpadních vod fekálními vozy

čerpáním do níže položené stoky tzv. suchovodem

gravitačním převedením odpadní vody na dně rýhy pomocným potrubím

převedením odpadní vody do blízké vodoteče, což však předpokládá předchozí schválení vodoprávním úřadem

Obvyklý postup provozovatele kanalizace  při opravě technické havárie:

provedení nezbytných kroků k zabránění škod zapříčiněných havárií

provedení nezbytného dopravního značení pro výkop, zajištění bezpečnosti pracoviště

orientační zjištění podzemních sítí

uzavření dotčeného úseku kanalizace, sdělení odhadu časové náročnosti opravy dispečerskému (nebo provoznímu) pracovišti

oznámení o zahájení manipulací na kanalizační síti dispečerskému (nebo provoznímu) pracovišti

upozornění odstávkou dotčených producentů odpadních vod

vlastní výkop s obnažením porušeného místa potrubí, resp.objektu

zajištění náhradního odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek, vlastní oprava havárie, montážní práce

odzkoušení těsnosti opraveného potrubí před zásypem

oznámení o obnovení odvádění odpadních vod a o ukončení manipulací na kanalizační síti dispečerskému (nebo provoznímu) pracovišti

zásyp výkopu náhradním materiálem, hutnění zásypu

obnovení konstrukčních vrstev vozovky, chodníku

usazení poklopů armatur nacházejících se v upravovaném povrchu

definitivní obnovení povrchu, pokud to umožňují klimatické podmínky (jinak zajištění alespoň provizorní sjízdnosti vozovky, resp. schůdnosti chodníku)

zrušení nebo změna dopravního značení

## Ekologická havárie

Ekologickou havárií na vodohospodářských objektech se rozumí každé mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod vzniklé v důsledku poruchy.

Postupuje se dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, § 40 a hlášení dotčeným subjektům probíhá dle § 41 tohoto zákona:

Hasičskému záchrannému sboru České republiky

nebo jednotkám požární ochrany

nebo Policii České republiky

případně správci dotčeného povodí

Hlášení o ekologické havárii má obsahovat zejména následující údaje:

jméno a funkci informátora

název místa ohrožení nebo zasažení

příznaky havárie (např. barva, zápach, apod.)

přesná doba zjištění popsaných skutečností

případná příčina havárie a její původce, lze-li určit

vlastní hodnocení situace z pohledu informátora

Odstranění havárie musí následně organizovat a provádět provozovatel kanalizace dle pokynů příslušných kompetentních orgánů veřejné správy.

Provozovatel musí aktivně spolupracovat orgány veřejné správy při šetření za účelem zjištění zdroje, druhu a viníka vzniklé ekologické havárie.

O ekologické havárii je vždy nutno sepsat zápis.

Obvyklý postup provozovatele při vniku závadných látek do kanalizace:

při zjištění závadného prostředí v kanalizaci musí zaměstnanci provozovatele okamžitě opustit veškeré podzemní prostory

je-li známo místo vniku závadné látky, musí provozovatel neprodleně informovat příslušného znečišťovatele ve snaze zabránit dalšímu vniku těchto látek do kanalizace a následně do recipientu nebo ČOV a nahlásit podezření na ekologickou havárii příslušnému orgánu státní správy

obsluha kanalizace uzavře odtok ze šachty ležící pod místem havárie (vzduchové pytle, příp. pytle s pískem)

provozovatel musí odebrat a analyzovat laboratorní vzorek za účelem zjištění složení závadné látky a pro určení optimálního způsobu neutralizace a likvidace závadné látky

závadné látky musí být z uzavřené šachty odčerpány fekálním vozem, nerozhodne-li orgán veřejné správy jinak

při zjištění ropné látky na povrchu hladiny odpadních vod musí být znečištění dle možnosti minimalizováno poprášením povrchu vhodným činidlem, nejčastěji Vapexem

znečištěný sorpční materiál je následně nutno uložit do vodotěsných nádob (pytlů) a shromáždit na zabezpečeném místě vyhrazeném k těmto účelům u provozovatele, protože se jedná o nebezpečný odpad a ten je dále ve zvláštním režimu předáván oprávněné osobě

v obdobných dalších případech znečištění se postupuje podle Kanalizačního řádu příslušné kanalizace

Ve smyslu zákona č. 20/2004, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, je havárií mimořádné závažné zhoršení nebo mimořádné závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.

Za havárii se vždy považují případy závažného zhoršení nebo mimořádného ohroženi jakosti povrchových nebo podzemních vod ropnými látkami, zvlášť nebezpečnými látkami, popřípadě radioaktivními zářiči a radioaktivními odpady, nebo dojde-li ke zhoršení nebo ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod v chráněných oblastech přirozené akumulace vod nebo v ochranných pásmech vodních zdrojů.

Dále se za havárii považují případy technických poruch a závad zařízení k zachycování, skladování, dopravě a odkládání látek uvedených v předchozím odstavci, pokud takovému vniknutí předcházejí.

Pokud nejsou součásti OV v rozsahu povoleného nakládání s vodami, jsou závadnými látkami:

ropné látky (benzín, olej, petrolej, atd.)

jedy a jiné látky škodlivé zdraví

žíraviny a radioaktivní zářiče a odpady

silážní šťávy

průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky

přípravky na ochranu rostlin a na hubení rostlin a škůdců

pevné a tekuté odpady z průmyslu

koncentrované chromočinící lázně

kaly a pevné znečištěné látky a odpady vniklé při svozu odpadů

z domácnosti a nemocnic, inertní materiály z posypu vozovek a valně rozpustné látky, zejména

posypové soli

Pokud nejsou součásti OV v rozsahu povoleného nakládání s vodami, jsou závadnými látkami látky dle zákona č. 254/2001 Sb. příl. č.1.

Nebezpečné látky

Nebezpečné látky jsou látky náležející do dále uvedených skupin:

- Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny

| 1. zinek | 6. selen | 11. cín | 16. vanad |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. měď | 7. arsen | 12. baryum | 17. kobalt |
| 3. nikl | 8. antimon | 13. berylium | 18. thalium |
| 4. chrom | 9. molybden | 14. bor | 19. telur |
| 5. olovo | 10. titan | 15. uran | 20. stříbro |

- Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť' nebezpečných látek

- Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách

- Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látek, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky

- Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu

- Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu

- Fluoridy

- Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany

- Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty

Mimořádné závažné zhoršení jakosti vod je zpravidla náhlé, nepředvídané a projevuje se v přitékající odpadní vodě závadným zabarvením, zápachem, vytvořením usazenin, tukovým povlakem nebo pěnou.

Za uživatele závadných látek se považuje každý, kdo s nimi zachází, tj. kdo je těží, skladuje, zpracovává nebo jinak s nimi nakládá.

Provozovatel stokové sítě se za uživatele závadných látek nepovažuje, Povinnosti provozovatele stokové sítě je v maximální míře ochránit recipient.

Bezprostředním opatřením k zneškodňování havárie je zejména:

Neprodlené hlášení havárie orgánům a organizacím

Co nerychlejší odstranění příčin havárie

Zabránění škodlivým následkům havárie nebo aspoň jejich zmírnění tak, aby byly co nejmenší

Opatření k odstranění škodlivých následků havárie je zejména:

Zneškodnění uniklých závadných látek

Uvedení zasaženého místa pokud možno do původního stavu

Původce havárie je povinen poskytnout provozovateli kanalizace účinnou pomoc při likvidaci následků havárie.

V průběhu havárie a jejího odstraňování vede provozovatel kanalizace podrobné záznamy do provozního deníku stokové sítě.

Nutnost vypouštění znečištěných odpadních vod je nutno vždy projednat s vodoprávním úřadem.

## Provoz při povodni

- provozovatel kanalizace je povinen se při převzetí kanalizace do provozu seznámit s obsahem manipulačních řádů vodních děl na vodním toku, které mohou případně ovlivňovat některé objekty kanalizace, a seznámit se s Povodňovými plány obcí/měst, které zpracovávají orgány obcí/měst, v jejichž obvodech může dojít k povodni

- při zvyšujících se průtocích ve vodních tocích, v jejichž blízkosti se nachází ohrožené objekty kanalizací, musí provozovatel kanalizace sledovat vyhlašování jednotlivých povodňových stavů ohrožení, které vydává předpovědní povodňová služba (ČHMÚ, správci povodí) nebo hlásná povodňová služba (povodňové orgány obce/města)

- provozovatel kanalizace se neprodleně zapojuje do mimořádné činnosti při vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity (stav pohotovosti), kdy se aktivizují rovněž povodňové orgány a provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle příslušného Povodňového plánu obce/města nebo také Povodňového plánu vlastníka pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, případně dle Povodňového řádu kanalizace,  nařídil-li jejich zpracování vodoprávní úřad

- provozovatel kanalizace musí provést potřebná opatření u objektů, které se nacházejí v záplavovém území a kde se pracuje pod elektrickým napětím, zejména u čerpacích stanic. Při obsluze nebo nouzovém vypnutí je z pohledu bezpečnosti práce vysoké riziko úrazu. V případě, že by hrozilo překročení výšky hladiny, na kterou byla provedena technická ochrana, může zařízení odstavit od elektrické sítě pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací a příslušným pověřením, nejlépe v součinnosti s dodavatelem elektrické energie

- provozovatel kanalizace musí provést také další opatření předepsaná příslušným Povodňovým plánem, zejména dle místních podmínek a možností zabránit přítoku odpadních vod do toku (kontrola uzavření zpětných klapek na výustích kanalizace, čerpání vod ze vzdutí kanalizace,  apod.)

- provozovatel je povinen zdokumentovat všechny vzniklé povodňové škody na provozovaném vodohospodářském majetku a neprodleně po povodni předat dokumentaci povodňovému orgánu obce k zapracování do zprávy o povodni dle zákona o vodách

## Provoz při srážce s nadměrnou intenzitou

Nový stokový systém v obcích Strachotín a Popice je vybudovaný a dimenzovaný jako splašková kanalizace. Pouze místně je na nové splaškové potrubí napojena stávající jednotná kanalizace. V rámci I. etapy výstavby nové kanalizace v obci Popice byla na spodním úseku stokového systému obce vybudována odlehčovací komora. Tato zajišťuje přepad dešťových vod z napojené jednotné kanalizace do Popického potoka.

Konstrukční řešení objektů na stokové síti (poklopy šachet, čerpacích stanic atd.) je řešeno tak, aby do splaškového kanalizačního systému zbytečně nevnikala dešťová voda.

V období při srážce s nadměrnou intenzitou je nutné kontrolovat:

stav hladiny v dešťové kanalizaci v prostoru výustí

stav hladiny v toku Popický potok a odpadním kanále Sajlovka v prostoru výustí

## Při výpadku elektrické energie

- provozovatel je povinen neprodleně zjistit u dodavatele elektrické energie důvod výpadku a učinit ve spolupráci s dodavatelem elektrické energie potřebné kroky k obnovení provozu, i za použití náhradních zdrojů elektrické energie všude tam, kde jsou k dispozici

- pokud došlo k výpadku elektrické energie z důvodu poškození objektu vodou, hrozí při obsluze nebo nouzovém vypnutí vysoké riziko úrazu. V tomto případě může zařízení odstavit od elektrické sítě pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací a s příslušným pověřením, nejlépe v součinnosti s dodavatelem elektrické energie

- je nutno zaznamenat do provozní dokumentace dobu výluky, zejména došlo-li s přerušením dodávky elektrické energie také k výpadku provozního nebo fakturačního měření

- dojde-li výpadkem elektrické energie k přerušení odvádění odpadních vod od producentů, je nutné zajistit v mezích technických možností a místních podmínek náhradní odvádění odpadních vod dle interních pracovních postupů provozovatele

- dojde-li k výpadku elektrické energie u čerpacích stanic bez havarijního přepadu, musí provozovatel v předstihu vyčerpat odpadní vody z akumulační jímky fekálním vozem, aby nedošlo k jejich rozlití na volný terén

## Provoz elektrického zařízení v případě mimořádných podmínek

### Základní ustanovení pro manipulaci s el. zařízením při požáru a zátopách

Základní normou pro zacházení s elektrickým zařízením v těchto případech je ČSN 34 3085. Provozovatelem kanalizace musí být stanoveny pověřené osoby, které jsou oprávněny v případě potřeby vypnout zařízení a provést další opatření. Tyto osoby musí následně odbornou zkouškou prokázat příslušné znalosti. Objekty s větším nebezpečím požáru musí být vybaveny hasícími přístroji v počtu stanoveném výpočtem. Pro obsluhu elektrického zařízení musí provozovatel zajistit osobní ochranné pomůcky. První pomoc při úrazech elektrickým proudem zajišťuje pověřená a proškolená osoba.

### Požár  elektrického  zařízení

při hašení požáru se musí postupovat tak, aby byla zajištěna ochrana osob a aby se  provozní zařízení poškodilo co nejméně

vypínání elektrického proudu se provádí v případě, že nejsou k dispozici vhodné hasební prostředky, umožňující hasit pod napětím. Pro hašení pod napětím lze použít hasících přístrojů sněhových (CO2) a práškových

při vypnutí proudu v místě požáru je nutno neprodleně prověřit a případně zajistit z jiného zdroje dodávku proudu pro důležitá vypnutím ovlivněná zařízení hrozící havarovat, požární zařízení, nouzové osvětlení a zařízení nutné k evakuaci osob a materiálu, apod.

před započetím záchranných prací se musí zjistit umístění rozvaděčů a zabránit šíření požáru a zatékání vody k nim

požár v místnostech se zařízením NN se může hasit souvislým proudem vody vždy až po vypnutí elektrického proudu.

Pro hašení hořícího oleje, rovněž mimo zapnuté elektrické zařízení, lze použít pěnový hasící přístroj, popř. suchý písek či hlínu.

Pracovat souvislým proudem vody do 30m od elektrického zařízení pod napětím je zakázáno. Bezpečná vzdálenost při záchranných pracích od elektrického zařízení musí být udržována takto:

od zařízení NN 2 m

od zařízení VN 3m

od zařízení VVN 5,5m

od přetrženého vedení VN a VVN pod napětím 30m

### Zátopa elektrického zařízení

v případě zátopy elektrického zařízení se postupuje podle základních ustanovení ČSN 34 3085. Na rozdíl od požáru je nutné v případě, že se jedná o zátopu předem očekávanou, provést v předstihu potřebná preventivní opatření v souladu s vyhlášením povodňových stupňů.

před opětovným uvedením zatopených elektrických zařízení do provozu je nutno provést jejich řádné vyčištění a vysušení, poté musí být provedena revize těchto elektrických zařízení předepsaným postupem

při znovuuvedení elektrických zařízení do provozu se postupuje podle příslušného předpisu

funkci telemetrického systému po zátopě je zapotřebí následně prověřit odbornou firmou

## Při  požáru

Při požáru na některém z objektů kanalizační sítě jsou zaměstnanci provozovatele povinni dodržovat pokyny  a předpisy o požární ochraně, s nimiž byli dříve seznámeni v rámci školení nebo v souvislosti s prováděnou prací, popř. technologickým postupem.

Je zapotřebí postupovat následovně:

- při požáru menšího rozsahu obsluha provede uhašení takovým způsobem, aby především neohrozila sama sebe, přičemž při hašení požáru je třeba postupovat tak, aby byla zajištěna také prioritně ochrana životů a zdraví dalších osob, následně pak aby bylo také zabráněno škodám za zařízení, současně je třeba provést nutná opatření k zamezení dalšího šíření požáru

- při požáru většího rozsahu volá zaměstnanec, který požár zjistil, ihned hasiče na číslo 150 nebo 112 a oznámí situaci svému nadřízenému, současně organizuje nebo provádí nutná opatření k zamezení dalšího šíření požáru

- při požáru na elektrickém zařízení platí ustanovení ČSN 34 3085, pokud nejsou k dispozici nevodivé hasící prostředky, musí být ohrožené zařízení co nejrychleji odpojeno ze sítě, pokud to situace dovoluje, vypne obsluha jističe nebo hlavní vypínače.  V případě, kdy je zařízení dotčeno vodou, může zařízení odstavit od elektrické sítě pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací a příslušným pověřením. Při hašení elektrického zařízení, které nemohlo být vypnuto nebo by jeho vypnutí bylo nebezpečné, je třeba užít hasících přístrojů sněhových nebo práškových (jsou ale méně vhodné z hlediska následného zprovoznění zařízení)

- je-li požár spojen s únikem závadných látek nebo látek hořlavých, musí tuto skutečnost přítomný pracovník nahlásit ihned svému nadřízenému a současně v rámci možností učinit takové opatření, aby se co nejdříve zabránilo dalšímu rozšíření nebezpečného úniku závadných nebo hořlavých látek

- oznámit požár Hasičskému záchrannému sboru pro vystavení protokolu při ohlašování pojistné události příslušné pojišťovně

## Případ ohrožení kanalizace mimořádnou událostí nebo krizovým stavem

a)	Mimořádná událost

- při zjištění neoprávněného vstupu nebo násilného vniknutí do vodohospodářského objektu postupuje provozovatel dle interních předpisů, zpravidla následovně:

- je okamžitě informována poruchová a havarijní služba provozovatele a je-li objekt monitorován dispečinkem, tak také příslušné dispečerské pracoviště, tj. provede se prvotní prověření, zda je již incident zaznamenán a projednáván,

- zjistí-li se při rychlém prvotním prověření, že porušení vstupu bylo pravděpodobně způsobeno cizí osobou a dosud nebylo žádnou složkou provozovatele registrováno a dále řešeno, ohlásí provozovatel tento incident Policii ČR

- jedná-li se o ohrožené objekty kanalizačních provozů, kde není možný přímý přístup k hladině odpadní vody, dále o objekty ostatních provozů a správní budovy, provozovatel neprodleně zabezpečí objekt proti dalšímu násilnému vniknutí, zdokumentuje vzniklou škodu a dále se postupuje dle interních postupů provozovatele

- jedná-li se o ohrožené objekty kanalizačních provozů, ve kterých je teoreticky možný přímý přístup k hladině odpadní vody, pak provozovatel neprodleně zjistí předpokládaný rozsah pohybu narušitele v objektu a postupuje následovně:

    - nebylo-li zjištěno žádné viditelné podezření na přístup narušitele k hladině odpadní vody, potom provozovatel neprodleně zabezpečí objekt proti dalšímu násilnému vniknutí, vyčká příjezdu a prošetření policie, následně postupuje dle jejích pokynů

    - bylo-li okamžitě zjištěno jakékoliv podezření na přístup narušitele k hladině odpadní vody, potom provozovatel neprodleně izoluje dotčený objekt z provozu – např. vypnutím příslušných čerpadel, uzavřením přítoků a odtoků a pod. Následně je nutné neprodleně provést odběr a laboratorní rozbor vzorků odpadní vody z dotčených objektů, informuje neprodleně příslušný vodoprávní úřad a vlastníka dotčené infrastruktury, vyčká a řídí se jejich pokyny, následné zprovoznění dotčených objektů a obnovení odvádění odpadních vod bude možné až v případě potvrzení vyhovujícího stavu, kdy se prokáže, že odpadní vody nebyly znehodnoceny tak, že by mohlo dojít k ohrožení ČOV nebo vodního recipientu.

b)	Krizový nebo nouzový stav

- v případě zjištění rozsáhlého škodlivého působení přírodních sil nebo jevů (např. živelná pohroma) nebo důsledků vyvolaných činností člověka (např. vandalizmus), je třeba postupovat podle stupně ohrožení a typu objektu. Je nutno zajistit vyhlášení stavu nebezpečí nebo nouzového stavu, krizového stavu apod., pokud např. hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky nelze odstranit běžnou činností správních orgánů a složek integrovaného záchranného systému. Postupuje se pak podle krizových plánů, havarijních plánů apod.

# přehled důležitých telefonních čísel a adres

Seznam orgánů a organizací, kterým se hlásí mimořádné události

| Orgán, organizace | telefon | adresa |
| --- | --- | --- |
| Lékařská služba první pomoci | 155 |  |
| Hasiči | 150 |  |
| Policie | 158 |  |
| Tísňové volání | 122 |  |
| Oddělení krizového řízení a havarijního plánování | 950 630 137 | Hasičský záchranný sbor JMK, územní odbor Brno, Zubatého 1, 614 00 Brno |
| Obecní úřad Strachotín | 519 415 720 | Osvobození 87 693 01 Strachotín |
| Obecní úřad Popice | 519 415 523 | Hlavní 62 691 27 Popice |
| Povodí Moravy s.p. | 541 637 111 | Dřevařská 11, 601 75 Brno |
| Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát ČIŽP, Brno | 545 545 111 | Lieberzeitova 14, 614 00 Brno |
| Krajská hygienická stanice JmK | 519 305 155 | ÚP Břeclav Sovadinova 12, 690 85 Břeclav |
| Policie České republiky, Obvodní oddělení Hustopeče | 974 632 741 | Husova 7 693 01 Hustopeče |

# BEZPEČNOST PRÁCE, nejdůležitější zákony, normy a bezpečnostní předpisy

## Bezpečnost práce, ochrana zdraví při práci, poskytování první pomoci

Tato kapitola uvádí základní pokyny týkající se bezpečnosti práce. Nenahrazuje platné bezpečnostní a hygienické předpisy, které musí zaměstnanci provozovatele dodržovat při provozování, obsluze a údržbě kanalizace.

Provozovatel kanalizační sítě musí zejména dbát, aby:

- kanalizační síť provozoval a udržoval podle příslušných platných norem, platných zákonných předpisů a platného provozního řádu tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost práce

- každý zaměstnanec provozovatele byl řádně zaškolen pro práci, kterou má vykonávat

- všichni zaměstnanci provozovatele zajišťující provoz, obsluhu a údržbu byli vybaveni předepsanými osobními ochrannými pracovními pomůckami

Zaměstnanci provozovatele jsou zejména povinni:

- při pochůzkách dbát zvýšené opatrnosti při chůzi, zvláště v zimním období, aby nedošlo k uklouznutí a úrazu pádem

- při pracích na veřejných komunikacích zajistit pracoviště dopravním značením, používat výstražnou bezpečnostní vestu a při snížené viditelnosti světelné výstražné značení a postupovat podle platných předpisů

- před vstupem do každé šachty zajistit:

  - ověření přítomnosti plynu indikačním zařízením

  - řádné odvětrání šachty před vstupem

  - při zjištění přítomnosti plynu v šachtě v důsledku poruchy plynovodu nebo potrubí z něhož uniká zdraví škodlivý plyn, ohlásit tuto skutečnost nadřízenému a do šachty nevstupovat, zajistit řádnou opravu poruchy provozovatelem zařízení, z kterého škodlivý plyn uniká

  - řídit se zásadami pro bezpečný vstup do šachet a dbát, aby zaměstnanec na povrchu zajišťoval předepsaným způsobem zaměstnance vstupujícího do šachty

- při manipulacích se zařízeními kanalizační sítě udržovat tato zařízení v řádném stavu, aby byla nepřetržitě zabezpečena bezpečnost práce

- pro překonávání výškových rozdílů používat pouze žebříky, které nevykazují poškození, jsou dostatečně dlouhé (1,1m nad výstup) a jsou řádně zajištěny proti podklouznutí

- při pracích se strojním zařízením znát a dodržovat podmínky k jejich obsluze

- při pracích v blízkosti elektrického zařízení znát a dodržovat podmínky stanovené zvláštními předpisy

- dbát, aby práce na kanalizaci spojené s elektrickým zařízením prováděli pouze zaměstnanci s příslušnou elektrotechnickou kvalifikací

Provozovatel je povinen dle zákonných ustanovení:

- Organizovat a zajišťovat péči, bezpečnost a hygienu při výkonu práce pracovníků po stránce osobní i věcné, hlavně odborným dozorem nad pracovníky a jejich prací a pravidelnými kontrolami objektů

- Provádět pravidelné školení o bezpečnosti práce, ochraně zdraví a hygieně práce, prohlubování znalosti předpisů a kvalifikace.

- Věnovat zvýšenou péči nezapracovaným pracovníkům a zajistit, aby byli všichni nově přijetí pracovníci před nástupem práce podrobně poučeni o příslušných bezpečnostních předpisech, o bezpečnosti práce, o používání ochranných oděvů a pomůcek.

- Kontrolovat a vyžadovat, aby zaměstnanci používali předepsaných ochranných oděvů a osobních ochranných pomůcek (brýlí, přilby, pásů, obleků, rukavic apod.)

- Podrobit pracovníky před zařazením do práce lékařské prohlídce a potom pravidelným lékařským prohlídkám. Podle posudku lékaře provádět zařazení pracovníků na jednotlivá pracoviště.

- Provozovatel je povinen odstraňovat příčiny úrazů a nemocí z povoláni a předcházet jim. Dále je povinen učinit potřebná technicko- organizační opatření vedoucí k bezpečnosti práce a zajištěni hygienických podmínek při práci.

Každý pracovník je povinen:

- Osvojit si dodržovat bezpečnostní, zdravotní a hygienické předpisy v rozsahu svého pracovního zařazení.

- Zúčastnit se školení prováděného organizací v zájmu své bezpečnosti, ochrany zdraví a hygieny práce a podrobovat se lékařským prohlídkám.

- Počínat si při práci tak, aby neohrožoval zdraví a život svůj i spolupracovníků.

- Dodržovat zákaz obsluhy těch strojů a zařízení, jejichž obsluha, užívání a udržování mu nepřísluší.

- Dodržovat v pracovní době, nebo před ni zákaz užívání alkoholických nápojů nebo preparátů či látek otupující smysly (omamné látky apod.).

Všeobecné směrnice pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

- Obsluhu smí provádět pouze pracovník, který je tělesně a duševně způsobilý

- Pracovníci musí být ve smyslu platných předpisů (nařízení vlády č. 49512001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků) vybaveni pracovními pomůckami a ochrannými prostředky a musí být pod pravidelnou lékařskou kontrolou.

- V případě, že pracovník vstupuje do šachet a podzemních prostorů, kde může dojit k vývinu plynů, musí být vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) k ochraně dýchadel.

- Při manipulaci s chemikáliemi musí být pracovník vybaven OOPP k ochraně očí a dýchadel. Dále je nutné, aby pracovník byl vybaven gumovou zástěrou, rukavicemi a vhodnou obuvi.

- Na pracovištích se nesmí jíst, pít a kouřit.

- Zaměstnanec smí odstraňovat zjištěné závady na zařízeních, nástrojích a přístrojích pouze tehdy, přísluší-li do oboru jeho působnosti. Jinak je povinen hlásit závadu nejbližšímu nadřízenému, který se postará o nápravu.

- Odstraňování jakýchkoliv ochranných krytů zařízení u pohybujících se části strojů je bezpodmínečně zakázáno. Běžící stroje je zakázáno čistit a mazat. Mechanismy bez předepsaných ochranných opatření nesmějí být uvedeny do provozu.

- Elektromotory a všechna elektrická zařízení je nutné obsluhovat podle příslušných norem. Pokyny musí být vyvěšeny na viditelném a přístupném místě.

- Čisticí materiál je nutno schovávat v uzavíratelných kovových bednách, špinavý čisticí materiál je nutno pravidelně odstraňovat.

- Zaměstnanci musí nosit ochranné rukavice, pracovní oblek a pracovní boty.

- Před vstupem do hlubokých šachet, podzemních prostorů, musí být pracovník opatřen koženým ochranným pásem, aby v případě zraněni, mdloby apod. mohl být ihned vytažen. Proto vždy musí být na povrchu někdo, kdo hlídá a je připraven poskytnout pomoc.

- Zaměstnanci nesmějí měnit a opravovat cokoliv na el. vedení, strojním a jiném podobném zařízení, jehož obsluha, používání nebo udržování jim nepřísluší.

- Bránit se možnosti nákazy dodržováním všech hygienických předpisů a nařízení.

- Při menším zranění ošetřit poraněné místo desinfekčním antiseptickým prostředkem, s větším zraněním, nebo když jde o akutní infekci, zajít ihned k lékaři. O každém úrazu je pracovník, kterému se úraz stal nebo pracovník, který je svědkem úrazu, pokud je toho schopen, povinen ihned uvědomit pracovníka nejblíže nadřízeného postiženému.

- Každý pracovník je povinen znát práci s hasicími prostředky.

- Pracovník nesmí pokračovat v práci, není-li pro nemoc nebo z jiné příčiny schopen zařízení obsluhovat, jsou-li po něm požadovány práce, pro které nemá kvalifikaci nebo práce v rozporu s bezpečnostními předpisy a provozním řádem.

- Rovněž nesmí pokračovat v práci, hrozí-li na zařízení taková porucha, která by mohla ohrozit zdraví zaměstnance nebo vést k havárii zařízení.

Zabezpečení práce na silnicích

- Pracoviště na silnicích musí být řádně zabezpečeno a označeno výstražnými znameními. Použije se výstražných dopravních značek "Pozor na silnici se pracuje" a osadí se červenobílá zábrana s červenými odrazovými skly. Za snížené viditelnosti (v době noční, v mlze) je nutno navíc osadit svítidly s červenými skly. Svítidla musí být zabezpečena tak, aby během noci nezhasly. Skla lamp se musí udržovat čistá a nerozbitá.

- Výstražná znamení se postaví po obou stranách pracoviště ve vzdálenosti po deseti metrech. Není-li možno tuto vzdálenost dodržet, osadí se výstražná znamení v bezprostřední blízkosti pracoviště.

- Výstražná znamení musí být čistá, nepoškozená a dobře znatelná, pracující musí mít oblečené bezpečnostní oranžové vesty.

Způsob otvírání a zavírání poklopů

- Přimrzlé poklopy a mříže nesmí se rozmrazovat otevřeným ohněm - v případě potřeby je možno použít teplé vody do 60°C.

- Pří ručním otvírání mříží pracuji vždy dva pracovníci s háky opatřenými rukojeti

- Poklopy se nesmí otevírat a zavírat pouze rukama.

- Při osazováni poklopů a mříží zpět do rámů se postupuje obdobně jako při otevírání. Při osazení poklopů a mříží se muší pracovníci přesvědčit, zda je uložení bezpečné.

Pokyny pro bezpečný vstup do stokové sítě a jiných prostorů, které mohou být nebezpečné

Před případným vstupem do kanalizačních šachet, jímek nebo jiných prostorů, je nutno zabezpečit dohled na bezpečný průběh prací:

- Vstup pracovníka do šachty nebo uzavřeného prostoru je možný pouze se souhlasem a vědomím příslušného vedoucího pracovníka určeného provozovatelem

- Je nutno ověřit, zda se v tamto prostoru nevyskytují nebezpečné plyny. Přítomnost sirovodíku se prověří pomoci příslušného detektoru. V případě nouze lze do šachty spustit papírek, který je namočen v octanu olovnatém (v případě přítomnosti sirovodíku papírek zčerná) nebo nasávací zařízením s detekční trubičkou.

- Ověřit, zda koncentrace kyslíku je vyhovující.

- Před vstupem do stok a objektů se musí podzemní zařízení 20 - 30 minut větrat.

- K uspíšení větrání se používá odplynovač. Odplynovač musí být pohotově i tam, kde může dojít k nenadálému zamoření stoky.

Jestliže se po tomto prověření ukáže, že pracovní podmínky nejsou přijatelné, šachta musí být provětrána, dokud se neobnoví přiměřené pracovní podmínky. Potom je možno zahájit práci, ale s přihlédnutím k dále uvedeným bodům,

- Do uzavřeného prostoru se nevstupuje, pokud venku není dostatečný počet osob, které by zahájily záchranu.

- Ve stokách a objektech se smí pracovat tehdy, bylo-li zjištěno, že prostředí v podzemí je bezpečné. Jsou-li o bezpečnosti ovzduší pochybnosti (zejména v místech, kde odpadní vody stagnuji delší dobu), smí pracovník vstoupit do stoky pouze s nasazenou kyslíkovou maskou. Ve stokách a objektech se nesmí pracovat tehdy, hrozí-li nebezpečí z povodňové vlny.

- Každá osoba, která vstupuje do uzavřeného prostoru, musí být vybavena úplným záchranným postrojem, který je napojen na záchranné lano vedoucí na povrch. Veškerý personál má být neustále ve vzájemném přímém kontaktu.

- Osoba, která vstupuje do šachty nebo uzavřeného prostoru musí mít vhodný pracovní oblek, který se skládá z kombinézy, gumových bot, rukavic a ochranné přilby. Dále musí být vybavena dýchacím přístrojem, i když ovzduší v tomto prostoru bylo před vstupem prověřeno.

- Zdržuje-li se pracovník v uzavřeném prostoru, musí být vybaven přiměřeným zařízením ke kontrole jakosti ovzduší. Jestliže toto zařízení ukáže přítomnost nebezpečných atmosférických podmínek, potom všechny osoby musí uzavřený prostor ihned opustit. Uzavřený prostor pak má být odvětrán do té doby, než je prokázáno ovzduší vyhovující pro dýchání.

- Za všech okolnosti musí být udržován vysoký standard osobní hygieny vzhledem k možnému

- styku se splašky. Pracovníci nesmějí jíst, pít nebo kouřit ve stokách i po výstupu, dokud se

- důkladně neumyjí. Oděv a výstroj po použití mají být rovněž omyty a desinfikovány.

- Ve stokách a objektech je zakázáno kouřit a používat otevřeného ohně, rovněž k otevřenému

- vstupu se nesmí přistupovat s ohněm, s hořící cigaretou, zápalkou apod. Je zakázáno vhazovat do vstupu jakýkoliv hořící předmět.

- Otvor každé otevřené šachty musí být zabezpečen ohrazením proti možnosti úrazu pádem do šachty.

Požadavky na ochranu před jedovatými a výbušnými plyny a parami

Ve stokové síti se z jedovatých a výbušných plynů mohou vyskytnout sirovodík a metan, oxid uhelnatý a oxid uhličitý.

SIROVODÍK

Vzniká v nízkých koncentracích činností mikroorganismů při rozkladu organických látek obsahujících síru. Ve vyšších koncentracích při rozkladu sulfidů (sirníků) působením kyselin. Je nebezpečný svým toxikologickým působením - je to prudký nervový plyn. Má charakteristický zápach po zkažených vejcích. Ve stokové_ síti se může vyskytovat v prostorech, které nemají přirozené větrání, jako jsou např. jímky, šachty na kanalizacích, vč. přípojek, dešťové oddělovače, uzavřené čerpací jímky, prostory pod úrovní terénu, průlezné stoky a pod.

Charakteristika plynu:

Chemická značka		H2S (specifická hmotnost 1,19 kg/m3)

Charakter			bezbarvý plyn, těžší než vzduch, v nízkých koncentracích zapáchá 				jako shnilá vejce

Zdroj výskytu			ve stokách, v kalovém hospodářství, při manipulaci s kalem

Místa nejčastějšího výskytu největší koncentrace - u dna nádrží, u podlah, ale může být i výše, pokud je vzduch ohříván a značně vlhký

Obvyklé vlastnosti:	při 2 až 15 min, působení v množství 0,01 % objemu ve vzduchu se zeslabuje pocit zápachu. Vysoká koncentrace není člověkem registrována.

Fyziologický účinek		zeslabuje rychle čich, stoupá-li koncentrace. Smrt nastává v několika				minutách pří 0,2 % objemu vzduchu. Působení 0,07 až 0,1 % 					objemu ve vzduchu způsobuje rychle otravu. Ochromuje dýchací 				centra.

Rozsah vzniku třaskavé směsi	dolní mez 4,3 % obj. nebo 65 mg/l

horní mez 45,3 % obj. nebo 685 mg/l

Max. množství, které nepůsobí po 60 min. vážné nebezpečí		0,002 -0,03 %

Max. množství, které po 8 h působení je bez nebezpečí			0,002 %

Nejvyšší přípustná pracovní koncentrace				0,025 mg/l

Toxická data

|  | mg/l | Barvení papírku impregnovaného octanem olovnatým po dobu 5-7 min |
| --- | --- | --- |
| Mez zápachu | 0,00014 | počínající tmavnutí |
| Zřetelný zápach | 0,0011 |  |
| Nejvyšší přípustná koncentrace | 0,025 | světle až tmavě hnědě |
| Snesitelný zápach | 0,034 |  |
| 6 h bez následků | 0,07÷0,15 | tmavě hnědě |
| 1 h bez následků | 0,15÷0,3 | červenohnědě |
| Životu nebezpečné | 0,3÷0,75 |  |
| Smrt v 0,5 – 1 h | 0,7÷0,9 |  |
| Okamžitá smrt | 0,9÷1,2 |  |

METAN

Vzniká činností mikroorganismů při rozkladu organických látek (metanové vyhnívání). Je nebezpečný z požárního hlediska tvorbou výbušné směsi se vzduchem.

Charakteristika plynu:

Chemická značka 		CH4 (relativní měrná hmotnost 0,555 kg/m3)

Charakter			bezbarvý plyn, nejedovatý, lehčí než vzduch, bez zápachu a bez chuti, 				hořlavý.

Zdroj výskytu			plyn ze stok, kalový plyn, anaerobní stabilizace kalu

Místa nejčastějšího výskytu největší koncentrace - normálně u stropu a odtud do určité hloubky

NPK-P				průměrná 1 %, mezní 1,5 %

Fyziologický účinek		je nebezpečný hlavně z požárního hlediska tvorbou výbušné směsí se 				vzduchem. Toxikologické účinky na člověka nemá. Je však 					nebezpečný tím, že snižuje procentuální obsah kyslíku v ovzduší. Při 				vyšších koncentracích vyvolává bolest hlavy. Vzhledem k jeho 					relativně nízké měrné hmotnosti odstraňuje se nejméně 20 min. 				odvětráním (snadno odvětrává).

Rozsah vzniku třaskavá směsi	dolní mez 5,0 % obj. nebo 38 mg/l

horní mez 15,0 % obj. nebo 99 mg/l

Teplota samovznícení		537 °C

Max. množství, které nepůsobí po 60 min. vážné nebezpečí - pravděpodobně žádné, je-li stále dostatek kyslíku

Max. množství, které po 8 h působení je bez nebezpečí 	   -

OXID UHELNATÝ

Charakteristika plynu:

Chemická značka		CO (relativní měrná hmotnost 0,97 kg/m3)

Charakter			bezbarvý plyn, bez zápachu a bez chuti, hořlavý

Zdroj výskytu 			svítiplyn, zplodina nedokonalého hoření

Místa nejčastějšího výskytu největší koncentrace - blíže stropu zvláště je-li přítomen svítiplyn

NPK-P				průměrná 0,003 %, mezní 0,013 %

Fyziologický účinek		reaguje s hemoglobinem v krvi (krevní přenašeč kyslíku) za vzniku 				karboxyhemoglobinu. Krev ztrácí schopnost rozvádět kyslík z plic 				k jednotlivým tkáním a dochází k zadušeni i pří dostatku kyslíku. 				Příznakem otravy je bolest hlavy, porucha rovnováhy, ztráta vůle 				opustit zamořený prostor, příjemná malátnost a pocit opojení jako při 				požiti alkoholu. Tyto příznaky se vyskytují u nejlehčí formy otravy a 				často mohou uniknout pozornosti. U těžších případů se dostavuje 				bezvědomí, které může být provázeno křečemi. 0,2-0,25 % ve 					vzduchu způsobí bezvědomí-30 min, 1 % ve vzduchu-smrtelný za 4 h

Rozsah vzniku třaskavé směsi		dolní mez 12,5 % obj. nebo 156 mg/l

horní mez 74,0 % obj. nebo 928 mg/l

Teplota samovznícení			651 °C

Max. množství, které nepůsobí po 60 min. vážné nebezpečí	0,04 %

Max. množství, které po 8 h působeni je bez nebezpečí		0,01 %

Nejvyšší přípustná pracovní koncentrace			0,03 mg/l

OXID UHLIČITÝ

Charakteristika plynu:

Chemická značka		CO2 (relativní měrná hmotnost 1,53 kg/m3)

Charakter			bezbarvý plyn, nedýchatelný, těžší než vzduch, bez zápachu a 					nakyslé chuti, nevýbušný

Zdroj výskytu			zplodina hoření, plyn ze stok, kalový plyn

Místa nejčastějšího výskytu největší koncentrace - u dna, ale při topení ve vrstvě nade dnem

NPK-P				průměrná 0,5 %, mezní 2,5 %

Fyziologický účinek		je nedýchatelný. V nižších koncentracích povzbuzuje dýchací centrum 				(zvýšená ventilace plic), avšak ve vyšší koncentraci toto centrum 				blokuje a současně má mírný narkotický účinek. Smrt nastává 					zástavou dechu. Příznakem otravy je lehká bolest hlavy a pocit 				"těžkého vzduchu", ztráta vůle opustit nebezpečný. prostor, zvýšená 				ventilace plic a později ztráta vědomi. Ve vysokých koncentracích 				nastává ztráta vědomi rychle.

Rozsah vzniku třaskavé směsi	netvoři

Max. množství, které nepůsobí po 60 min, vážné nebezpečí	4,0÷6,0%

Max. množství, které po 8 h působení je bez nebezpečí		0,5%

Zásady pro bezpečnost práce

V případě, že pracovník vstupuje do šachet, či jímek kde může dojit k vývinu plynů, musí být vybaven osobními pracovními prostředky k ochraně dýchadel.

Nejprve musí pracovník provést indikaci výskytu plynů. Podle výsledku odvětrat min. 20 minut a pak opakovaně provést další měření. Indikace plynu se provede spuštěním papírku do šachty namočeném v roztoku octanu olovnatého nebo nasávacím zařízením s detekční trubicí, resp. měřícím přístrojem.

Pro vstup zaměstnance při indikaci prostředí v šachtě nebo podzemního prostoru nesmí být překročena hodnota nejvýše přípustné koncentrace NPK.

Pracovník musí být opatřen ochrannou výstrojí, maskou a přívodem čerstvého vzduchu, pro možnost výskytu sirovodíku, musí být uvázán a kontrolován nejméně 2 pracovníky.

Práce ve stokách

- Ve stokách a objektech se musí používat pouze bezpečnostních svítidel pro prostory nebezpečné výbuchem. Přenosná svítidla musí být maximálně o napětí 12 V.

- Svítidla musí být udržována ve stavu zajišťujícím dostatečné osvětlení pracoviště. Musí být pravidelně čištěná ve lhůtách přizpůsobených prašnosti prostředí.

- Vadné žárovky a zářivky se vymění za dobré.

- V průlezných a průchodných stokách musí být při práci nejméně dva pracovníci. Nikdy se nesmí v těchto stokách zdržovat pracovník jeden. Pomocí bezpečnostního pasu vždy jeden zajišťuje druhého.

- U vstupu do stoky, v které se pracuje, musí být na povrchu alespoň jeden pracovník, který neustále střeží pracující ve stoce a drží konce lana bezpečnostního pasu, který musí být vždy na pracovišti v bezvadném stavu.

- Pracovníci ve stoce a na povrchu musí sledovat a předávat si smluvená znamení, oznamující, že průběh prací je normální, anebo upozorňující na jakékoliv nebezpečí.

- Ucpání v neprůlezných stokách a v potrubí odstraňuje ze dna vstupu jeden pracovník, střežený dalším pracovníkem na povrchu.

- Při čištění stok a potrubí motorovými soupravami, musí být nasazeni tři pracovníci. Motorová souprava musí být ukotvena a zajištěna nad vstupem tak, aby byl umožněn bezpečný provoz. Výfukové plyny motorového čističe nesmí vnikat do stok a objektů.

- Po dobu provozu čistící soupravy se nesmí pracovníci zdržovat v šachtě ani ve stoce a nesmí se dotýkat pohybujících se lan. Při čištění hydromechanizačními jednotkami musí být hadice vždy zajištěna přes rolnu.

Práce ve vstupech

- Při vstupech do stok a komor a při práci v nich musí mít pracovníci na hlavě vždy ochrannou přilbu.

- Ve vstupních šachtách neprůlezných stok smí pracovat pouze jeden pracovník, střežený dalším pracovníkem na povrchu pomocí bezpečnostního postroje. Při spouštění nebo vytahování materiálu, nářadí a pomůcek se musí pracovník krýt pod horní šikmou plochou šachty nebo ve výklenku za tímto účelem vybudovaném.

- Při spouštění nebo vytahováni materiálu, nářadí a pomůcek ve vstupních šachtách průlezných a průchodných. stok a vstupech komor musí se pracovník vzdálit 1 m od spouštěných předmětů.

- Sestup a výstup se děje po stupačkách. Pracovník nesmí nic nést a musí se střídavě zachycovat oběma rukama držadel stupaček. Ruku neuvolní z držadla stupačky, pokud pevně a jistě nestojí oběma nohama na spodních stupačkách.

- Chybí-li ve vstupech dvě nebo více po sobě následujících stupaček, nesmí se po zbývajících slézat ani vystupovat. Za těchto okolností je možno pro sestup nebo výstup použít dostatečně pevného dřevěného nebo provazového žebříku. Spuštění pracovníků do vstupu pomocí lana je zakázáno.

- Materiál, nářadí a pomůcky se spouštějí nebo vytahují pomocí trojnožky. Lehká břemena možno výjimečně vytahovat a spouštět ručně. Trojnožka musí být nad vstupem umístěn bezpečně tak, aby kov nenarážel na stupačky. Západka rumpálu může být vypnuta teprve po vytažení nebo spouštění břemene. Klikou rumpálu musí otáčet dva pracovníci.

- Materiál, nářadí a pomůcky se spouštějí nebo vytahují jen v okovu upevněném karabinou tak, aby žádný z dopravovaných předmětů nevypadl a pracovníka ve vstupu neporanil.

- Při práci ve vstupu nade dnem musí být pracovník rovněž zabezpečen ochranným pásem. Lano ochranného pásu musí přidržovat pracovník na povrchu ve stavu mírně napjatém.

Práce s fekálním vozem

- Osádku fekálního a čistícího vozu tvoří řidič a jeden pracovník.

- Montování hadic provádí celá osádka vozu tak, že dva přidržují hadice a třetí sešroubuje.

- Za jízdy musí být hadice a ostatní nářadí připevněno k vozu pevně a bezpečně.

Požadavky na ochranu před onemocněním a nákazou včetně požadavku na zdravotní prohlídky a první pomoc

- Pří obsluze stokové sítě mohou být zaměstnáni pouze pracovníci, kteří mají k tornu duševní i tělesné předpoklady. K žádným pracím nesmějí být přiřazováni pracovníci s tělesnými vadami snižující jejich výkonnost a tělesnou odolnost.

- Obsluha se musí podrobit lékařské prohlídce, povinnému ochrannému očkování a být seznámena s platnými hygienickými předpisy, zejména:

- Obsluha musí být pod pravidelnou lékařskou kontrolou - Zákon č. 258/2000 Sb. 0 ochraně veřejného zdraví

- Provozovatel zajišťuje prováděni povinných preventivních periodických prohlídek pracovníků dle vyhlášky č. 79/2013 - o pracovnělékařských službách v platném znění

- Provozovatel má podle pokynů a nařízení hygienika umožnit deratizaci ve stokové síti a v kanalizačních přípojkách a provádět ochranná opatření, aby se zabránilo výskytu a šíření škodlivých živočichů

- Splaškové odpadní vody jsou svou povahou vhodným médiem pro šíření druhotné infekce.

- Provozovatel kanalizace je povinen v případě epidemie řídit provoz podle rozhodnutí hygienicko- epidemiologických orgánů.

Zásady poskytování první pomoci při úrazech

Cílem laické předlékařské první pomoci je zabránit nebezpečným následkům poranění, zejména vykrváceni, infekci a šoku.

Jde zejména o následující sled a postup:

- zraněného nejdříve co nejšetrněji vyprostíme z případných trosek. abychom jej více neporanili.

- velmi rychle provedeme ověření známek života - dýchání a činnost srdeční, uvolníme tísnící části oděvu.

- co nejrychleji provedeme:

a)	uvolnění dýchacích cest, zabránění vdechnutí krve nebo zvratků (poloha na boku), v případě potřeby umělé dýchání a nepřímá srdeční masáž

b)	zástava tepenného krvácení

- při všech úkonech postupujeme rychle, ale šetrně, ošetřujeme v pohodlné poloze tak, abychom viděli pacientovi do tváře

- domluvou raněného uklidníme, je-li při vědomí, a snažíme se odvést jeho pozornost od zranění a zbavit jej strachu

- zajišťujeme-li odvoz - při telefonování pro sanitku udat místo nehody a jméno

- připravujeme raněného na odvoz

- odtržené části tkáně (kusy kůže, prsty) sterilně zabalíme a vezeme s sebou na místo definitivního ošetření

- heslovitě napíšeme na lístek nedůležitější údaje - kde, kdy a za jakých okolnosti se úraz stal, zda byl pacient v bezvědomí, kdy se probral k vědomí, jaká první pomoc mu byla poskytnuta, jaké bylo krvácení, zejména kdy mu bylo nasazeno „škrtidlo".

Při poskytování první pomocí nesmíme:

- násilně svlékat pacienta (jen v těch případech, byl-li poleptán louhem nebo kyselinou), jinak jen okolí zraněného místa

- zatlačovat vnitřnosti

- zatlačovat nebo napravovat vystouplé kosti při otevřených zlomeninách

- pokoušet se o nápravu zlomenin a vykloubení

- nechat osoby bez vědomí ležet na zádech

- raněné při ošetření nechat stát

- osobám, které jsou pří vědomí, vnucovat polohu, které se brání

- osobám v bezvědomí dávat pít

- nedávat raněným jíst, obzvláště raněným do břicha ani jíst, či pít, i když to vyžadují

- nesahat do rány prsty, s výjimkou zastavování tepenného krvácení

- neklademe na ránu nečisté improvizace obvazů, nedáváme na ránu vatu, nic do rány nesypeme ani nelijeme

- nevytahujeme cizí tělesa, zvláště v oblasti hlavy, krku, hrudníku a břicha

- nesnažíme se o odvoz v nevhodné poloze (osobním autem a pod.)

První pomoc zasažení pracovníka chemikálií

Následující pokyny první pomoci jsou platné při zasažení pracovníka jakoukoliv chemikálií:

Potřísnění

- Při potřísnění odstraníme zasažený oděv a postižené místo důkladně omyjeme vodou. Postiženého pracovníka dopravíme k lékaři.

- Při zasažení oka žíravinou jde vždy o vážný úraz, který vyžaduje rychlou a dokonalou první pomoc a odborné vyšetření,

- Oko otevřeme mírným tahem za dolní a horní okraj víčka (palcem a ukazovákem) a vyplachujeme ho mírným proudem vlažné pitné vody. Vyplachování vždy na okamžik přerušíme. Celková doba výplachu. musí být min 10 minut a je třeba je sledovat na hodinkách, protože v krizových situacích se mění odhad času. Potom oko překryjeme sterilním obvazem a postiženého dopravíme k očnímu lékaři. Do oka zásadně nekapeme neutralizační roztok ani neaplikujeme žádné masti.

- Tam, kde není tekoucí voda, je nutné vypláchnout oko např. laboratorní střičkou nebo postupným naléváním např. roztoku Ophtalu z láhve (postižený přitom leží na zádech). Vyplachováni očí v oční vaničce je nedostatečné.

- Při zasažení žíravinami a dalšími látkami, vyvolávající otok plic, látkami, které po použití mohou poškodit plíce, látkami, klasifikovanými jaká zdraví škodlivé a dráždivé se zvracení nevyvolává, pokud postižený zvrací dbejte, aby nevdechl zvratky. Při použití všech vysoce toxických látek, některých toxických a vybraných dalších nebezpečných látek se zvracení vyvolává.

Dále při první pomoci je nutno postupovat dle aktuálního bezpečnostního listu, v případě nejistoty o správném postupu využijte možnost telefonického kontaktu na Toxikologické středisko, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, tel, 224 919 293, 224 915 402.

Inhalace

- Při nadýchání par nebo aerosolu je nutno přerušit expozici, zajistit dostatek čerstvého vzduchu, klid a sledovat základní životní funkce. Povolat lékaře.

Požití

- Při požití podle okolností podáme asi 0,5 litru vody a ihned se snažíme vyvolat zvracení. Postiženého okamžitě dopravíme do nemocnice.

- Je-li doba od požití kyseliny delší než cca 10 minut, zvracení již nevyvoláváme. Podáme pouze vodu nebo mléko, ne více než 0,5 litru a postiženého ihned dopravíme do nemocnice k odbornému ošetření.

- U louhu vyvoláváme zvracení jen tehdy, byla-li koncentrace použitého louhu nízká a doba od jeho požití nepřesáhla 10 minut.

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků

Osobni ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a desinfekční prostředky bude provozovatel nakupovat pracovníkům podle skutečné potřeby. OOPP se přidělují pracovníkům na základě vyhodnocení rizik a seznamu, zpracovaného zaměstnavatelem.

Kvalifikace pracovníků

Každý nově přijatý pracovník přivedený na nové pracoviště musí být před pracovním začleněním důkladně instruován a zacvičen v obsluze z hlediska správné funkce zařízení, bezpečnosti a hygieny práce.

Servisní technici (údržbáři, opraváři)

Jsou osoby obsluhy znalé, vyučené v oboru elektrotechnickém, strojním nebo instalatér vodovodu, zámečník, klempíř apod.

## Nejdůležitější zákony a technické normy

- zaměstnanci provozovatele musí při provozu, obsluze a údržbě vodohospodářských zařízení dodržovat platnou právní úpravu a příslušné technické normy

- zaměstnavatel je povinen zpřístupnit platnou právní úpravu a příslušné technické normy všem svým zaměstnancům, kteří je využívají  při své činnosti pro zajištění provozu, obsluhy a údržby kanalizace, a dále musí zajistit, aby se zaměstnanci mohli podrobně seznámit s jejich věcnou náplní

Provozovatel je povinen zajistit provoz ve vztahu k životnímu prostředí nebo zdraví pracovníků tak, aby nedošlo k překročení míry stanovené zvláštními předpisy (rozumí se platná znění - tj. vždy ve znění všech pozdějších předpisů):

Odvádění a zneškodňování odpadních vod

    - Zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon)

    - Nařízení vlády č. 61/2003 Sb. - o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a č. 23/2011 Sb.

    - Zákon č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákonů č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č. 167/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., č. 76/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 275/2013 Sb. a č. 39/2015 Sb.

    - Vyhláška č. 428/2001 Sb., se kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., se změnami č. 146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb., č. 120/2011 Sb. a č. 48/2014 Sb.

Zneškodňování pevných a kapalných odpadů

    - Zákon č. 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů

    - Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. - katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů, ve zněni pozdějších předpisů

    - Vyhláška MŽP č. 382/2001 Sb. - o podmínkách využití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.

    - Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Ochrana ovzduší

    - Zákon č. 201/2012 Sb. - o ochraně ovzduší, ve znění zákonů č. 64/2014 Sb. a č. 87/2014 Sb.

Ochrana zdraví pracovníků

    - Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

Výše uvedené zásady budou zajištěny, když provozovatel bude zejména:

dodržovat provozní řád

dodržovat kanalizační řád

vytvoří pohotovostní čety čističů a údržbářů pro operativní odstraňování závad na stokové síti

prověřovat kvalitu vypouštěných splaškových vod, aby bylo zamezeno vypouštění odpadních vod nad smluvně dohodnuté limity

likvidovat hlodavce dle pokynů a nařízení hygienické služby

kontrolovat a udržovat vhodný přístup k revizním šachtám a objektům na stokové síti

odstraňovat následky narušení stokových síti jinými správci podzemních i nadzemních inženýrských sítí i působením jiných zásahů

Rovněž v rámci obsluhy a údržby stok se:

obsluhuje strojní zařízení stok

čistí stoky a jejich strojní zařízení, odstraňuji nánosy a jiné překážky, drobné poruchy včetně drobných závad vodotěsnosti a příčin narušení stok

provádí drobné stavební úpravy a opravy

kontroluje dodržování limitů jakosti odpadních vod vypouštěných do stok (stanovených kanalizačním řádem a vodoprávním rozhodnutím)

zajišťuje větrání stok k odstranění výbušných, zdravotně závadných nebo narušeni a korozi způsobujících plynů a par

Obsluha stokové sítě podléhá přímo provozovateli. Instruktáž a zácvik (kterou zajišťuje provozovatel) se provádí v plném rozsahu při nástupu každého nového pracovníka a obsahuje:

teoretické vysvětlení jeho konkrétní pracovní činnosti a požadavků na bezpečnost práce

praktickou ukázku správného postupu prací

přezkoušení, zda byla instruktáž správně pochopena

ke každé instruktáži se provede písemný záznam

Provozovatel zodpovídá:

za správný a bezporuchový chod stokové sítě a objektů na ní

za správnou funkci všech zařízení

za účinnou likvidaci vzniklých odpadů

za dodržování bezpečnostních předpisů a používání osobních ochranných pracovních prostředků

za pracovní disciplínu

Provozovatel řídí:

vedeni evidence o spotřebě materiálů a sledování spotřeby elektrické energie

Provozovatel zabezpečuje:

kontrolu provozu stokové sítě a objektů

generální opravy zařízeni

vykonává revize technologického zařízení ve smyslu provozně montážních předpisů

vykonává revize elektroinstalačního zařízení ve lhůtách podle ČSN 33 1500

materiál potřebný pro provoz stokové sítě

zneškodnění odpadních hmot vzniklých při odvádění odpadních vod

periodické školení pracovníků

Základní povinnosti obsluhy stokové sítě:

zabezpečovat stálou a pravidelnou činnost všech zařízení na stokové síti

udržovat jednotlivá zařízení v bezporuchovém stavu

udržovat pořádek a čistotu na pracovišti

všechny nedostatky hlásit ihned nejbližšímu nadřízenému a učinit opatření k jejich odstranění

dodržovat provozní řád, předepsané technologické pokyny

dodržet platné normy a předpisy

vykonávat příkazy svých nadřízených a kontrolních orgánů

podrobně se seznámit se stokovou síti a zařízením na ní

pečovat o hospodárnost provozu a o úsporu energie

vést řádně všechny potřebné provozní záznamy

nárokovat potřebné materiály (náhradní díly) pro provoz

dodržovat zásady bezpečnosti práce

## Seznam bezpečnostních předpisů

Seznam předpisů a norem souvisejících s provozem stokových sítí

- Zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízeni vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Zákon ČNR č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 246/2001 Sb. – o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

- Zákon č. 174/1968 Sb. – o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 201/2010, o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazováni prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.

- Vyhláška 620/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/20006 Sb.

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody ve znění vyhlášky č. 93/2011 Sb.

- Vyhláška č. 515/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb.

- Zákon č. 20/2004, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákonné předpisy:

- Zákon č. 17/1992 Sb. - o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 100/2001 Sb. - o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 262/2006 Sb. - zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

- Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MZe č. 7/2003 Sb. - o vodoprávní evidenci, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. - o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška Ministerstva prací a sociálního věcí č. 73/2010 Sb., stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

- Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. - o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

## Seznam norem

| ČSN 13 0072 | Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny. |
| --- | --- |
| ČSN ISO 3864-1 | Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky |
| ČSN 33 2000-1 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1. Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice |
| ČSN 33 2000-4-41 ed.2 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem |
| ČSN 33 2000-6 | Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize |
| ČSN EN 50110-1 ed.2 | Obsluha a práce na elektrických zařízeních |
| ČSN EN 62305-1 ed.2 | Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy |
| ČSN 75 6551 | Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek |
| ČSN 46 5735 | Průmyslové komposty |
| ČSN EN ISO 5667-1 | Jakost vod. Odběr Vzorků. Část 1: Pokyny pro návrhy programu odběru vzorků a pro způsoby odběru vzorků |
| ČSN EN ISO 5667-3 | Jakost vod. Odběr Vzorků. Část 3: Návod pro konzervaci vzorků a manipulaci s nimi |
| ČSN ISO 5667-10 | Jakost vod. Odběr Vzorků. Část 10: Pokyny pro odběr vzorků odpadních vod |
| ČSN 75 0101 | Vodní hospodářství - Základní terminologie |
| ČSN 75 0170 | Vodní hospodářství. Názvosloví jakosti vod |
| ČSN 75 3415 | Ochrana vody před ropnými látkami. Objekty pro manipulace s ropnými látkami a jejich skladování |
| ČSN 75 6101 | Stokové sítě a kanalizační přípojky |
| ČSN 75 7300 | Jakost vod. Chemický a fyzikální rozbor – Všeobecná ustanovení a pokyny |
| ČSN 01 8003 | Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích |
| TNV 75 6911 | Provozní řád kanalizace |
| TNV 75 6925 | Obsluha a údržby stok |

# Plán kontroly odpadních vod

Kontrolní vzorky

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných sledovanými odběrateli – producenty odpadních vod – viz Kanalizační řád. Mimo to může být namátkově prováděna kontrola drobnějších producentů odpadních vod bez samostatných limitů, a to na dodržování limitů všeobecných, uvedených v Kanalizačním řádu.

Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu, tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.

Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod bude prováděna v místě specifikovaném v Kanalizačním řádu. Zpravidla se jedná o místo vypouštění z nemovitostí a zařízení producenta do kanalizace pro veřejnou potřebu. Pokud toto není technicky možné, případně to vyžaduje charakter, složení, způsob předčištění a režim vypouštění odpadních vod, může být kontrolní profil stanoven v jiném místě.

Pro kontrolu koncentračních hodnot maximálních je směrodatný vzorek prostý (bodový), v případě bilančních hodnot, respektive koncentračních hodnot průměrných, vzorek směsný (průměrný), odebíraný podle vodohospodářské aktivity a dle potřeby provozovatele kanalizace po dobu 2, 8 nebo 24 hod. Odběr vzorků, jež je směrodatný pro kontrolu dodržování limitů kanalizačního řádu, provádí provozovatel veřejné kanalizace. Tento je povinen odběr oznámit producentovi odpadních vod a v případě jeho zájmu zúčastnit se odběru, resp. získat část odebraného vzorku, mu toto umožnit. Pokud se producent odběru vzorku nezúčastní, je odběr provedený provozovatelem kanalizace platný. Za rozhodující se považuje vždy výsledek rozboru vzorku odpadních vod provedený provozovatelem kanalizace.

Kontrolu dodržování limitů kanalizačního řádu může, v souladu s platnou legislativou, provádět i vodoprávní úřad.

Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 3 skupin:

- Nejvýznamnější producenti odpadních vod pravidelně sledovaní

- Významní producenti odpadních vod nepravidelně (namátkou) sledovaní

- Ostatní drobnější producenti odpadních vod sledovaní dle nahodilé potřeby

Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 4x za rok, kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace.

Vzorky pro měření se odeberou směsné - slévané. Vzorek se odebere v určitém místě odběru.

- Kontrolní 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků  stejného objemu v intervalech 15 minut.

- Kontrolní 24 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 24 dílčích vzorků  stejného objemu v intervalech 1 hodiny.

- Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.

- Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.

Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 532/2002 - 6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny.

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

Při odběru vzorku musí být dodrženy tyto zásady:

vzorek vody odebraný k rozboru musí vyjadřovat poměry v místě odběru

odběr vzorku, skladování, doprava a zacházení s ním musí být takové, aby nedošlo ke změnám vyšetřovaných složek nebo vlastností

složky, které podléhají rychlým změnám, je třeba vyšetřit na místě

objem vzorku musí být dostatečný s ohledem na použité metody rozboru

odběr vzorku se provede v množství 2 litrů

při každém odběru je třeba přesně označit odběrný profil, průtočné množství za den, hodinu, způsob odběru vzorku, teplotu vzduchu a vody a kdo odběr prováděl, datum, hodinu

Vedení evidence rozborů odpadní vody

Akreditovaná laboratoř provádějící rozbory využívá laboratorní informační a manažerský systém (LIMS) LabSystém verze 6, který řeší komplexně veškeré odborné a administrativní potřeby laboratoře z pohledu jejího provozu a interní kontroly kvality práce. V rámci LIMS je prováděna veškerá agenda spojená  s evidencí vzorků, zadáváním výsledků, tiskem potřebných protokolů o odběrech a protokolů o zkouškách.

Při registraci je každému vzorku přiděleno evidenční číslo a tím je nezaměnitelně označen v průběhu celého procesu zpracování.

U každého vzorku jsou v elektronické podobě archivovány veškeré dokumenty s ním spojené.  Dokumenty v papírové formě jsou archivovány dle archivačního řádu Vodohospodářských a ekologických laboratoří, kde je určeno umístění archivovaného dokumentu a předepsána nutná délka archivace.

Nejvyšší přípustné množství a znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace je stanoveno v příslušném kanalizačním řádu.

Veškeré další údaje týkající se míst odběrů vzorků, četnosti a rozsahu sledovaných ukazatelů odpadních vod z kanalizace jsou obsaženy ve vnitropodnikové směrnici, případně ve smlouvě O podmínkách odvádění odpadních vod, pokud jsou odpadní vody předávány jinému provozovateli kanalizace.

Seznam větších znečišťovatelů musí být uveden v kanalizačním řádu.

# Administrativní údaje o zpracování a platnosti provozního řádu

Provozní řád kanalizace je zpracován dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 195/2002 Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl.

## Schválení provozního řádu kanalizace

- Není–li vlastník současně také provozovatelem vodního díla, je zapotřebí vzájemně schválit vypracovaný provozní řád s příslušným pověřeným provozovatelem (návaznost a soulad se smlouvou uzavřenou mezi vlastníkem a provozovatelem dle zákona o VaK).

- Příslušný vodoprávní úřad může svým rozhodnutím uložit povinnost zpracovat a předložit mu ke schválení provozní řád kanalizace (vodní zákon). Vlastník je pak povinen předkládat vodoprávnímu úřadu ke schválení také návrh na úpravu PŘ.

## Zajištění stálé aktuálnosti a platnosti provozního řádu

- Provozovatel je povinen provozovat kanalizaci v souladu s podmínkami stanovenými pro tento provoz rozhodnutím příslušného správního úřadu a v souladu se smlouvou uzavřenou s vlastníkem (zákon o VaK).

- Platný provozní řád musí provozovatel udržovat v aktuální podobě, je nutné ho doplnit a upravit při rekonstrukci, rozšíření a jiných významných změnách kanalizace i při změně podmínek provozu, a to formou jeho změny nebo dodatku.

Zejména je zapotřebí:

- průběžně uchovávat všechna vydaná úřední rozhodnutí o rozšíření, rekonstrukci nebo jiné podstatné změně vodního díla (např. stavební povolení a kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas), povolení k nakládání s vodami (vypouštění) apod.

- změněné parametry kanalizace, které podstatně neovlivní provozní funkci kanalizace, musí zaregistrovat do PŘ formou změnového listu a doplnit také do grafické části PŘ:

- pokud je předmětná lokalita vedena v geografickém informačním systému (GIS), tak zanést geodetické zaměření do GIS

- pokud předmětná lokalita není zatím vedena v GIS, pak si vyžádat od investora stavby tištěné situace stavby a geodetické zaměření archivovat pro výhledové použití

- u podstatných změn nebo při výstavbě zcela nových významných objektů kanalizace, (tj. zejména čerpací stanice, oddělovací komory, dešťové zdrže apod.), je zapotřebí vyžádat si od vlastníka kanalizace na příslušnou část projektu dodatek do stávajícího provozního řádu, přičemž pokud je změna zásadního charakteru (zejména technologie), pak je zapotřebí si vyžádat vypracování zcela nového provozního řádu nebo jeho části a ten pak nechat schválit standardním způsobem jako nový provozní řád. Obdobně se postupuje v případě zásadního dopadu změn právních úprav na provoz vodního díla (zejména bezpečnost  práce, nakládání s vodami atd.) nebo při změně provozovatele

- pokud si předtím vodoprávní úřad vyžádal předložení změn PŘ (zpravidla se to týká ČOV), zajistí vlastník na své náklady dodatek PŘ a předloží ho ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu

- Základní výtisk provozního řádu kanalizace je řízeným dokumentem provozovatele. Základní výtisk existuje v tištěné (listinné) podobě na vyhrazeném úložišti. Provozní řády na dalších pracovištích mohou být vedeny dle potřeb provozovatele jak v tištěné, tak v elektronické podobě, ale musí být u nich také zajištěna jejich aktuálnost.

## Revize provozního řádu kanalizace

- po uplynutí maximálně 10 let od schválení PŘ mezi vlastníkem a provozovatelem je zapotřebí provést vzájemné posouzení = revizi příslušného PŘ

- podle rozsahu a přehlednosti změn, konkrétního fyzického stavu PŘ a jeho souladu s aktuálními legislativními a technickými předpisy je zapotřebí se vzájemně dohodnout buď na vypracování nového PŘ nebo na jeho opětovném schválení na dobu dalších maximálně 10 let.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A PROHLÁŠENÍ

## Účel a základní cíle provozního řádu

Účelem tohoto provozního řádu kanalizace a čerpacích stanic je poskytnout provozovateli kanalizační sítě návody k základním úkonům a povinnostem obsluhy provozovatele při provozu a údržbě daného díla, vysvětlit způsob a průběh odvádění odpadních vod z dané lokality, návaznosti na vybudovanou ČOV Strachotín, automatizaci provozu, včetně popsání požadavků na bezpečnost práce, údržbu a kontroly procesu.

Kvalifikovanou obsluhou a plynulým, bezpečným a hospodárným provozováním kanalizačního systému, bude zajištěno správné odkanalizování daného území v souladu s požadavky dle platného stavebního a vodoprávního povolení.

Aby vytýčené úkoly a cíle mohly být i v budoucnu plněny, musí být provozní řád na základě dalších provozních zkušeností i objektivních technických podmínek doplňován.

Se všemi doplňky musí být obsluha prokazatelně seznámena.

## Zabezpečení souladu provozního řádu s ostatními provozními řády a souvisejícími předpisy

Tento „Provozní řád pro provoz kanalizace a čerpacích stanic“ pro stavbu „Společná ČOV a kanalizace pro obce Popice, Pouzdřany a Strachotín – II. etapa“ byl zpracován v souladu s ostatními provozními a kanalizačními řády kanalizační sítě obcí Popice a Strachotín, s požadavky ČSN, příslušných souvisejících právních předpisů, zákonů, vyhlášek, nařízení a bezpečnostních a hygienických předpisů.

# ZMĚNOVÝ LIST

| Poř. číslo | Datum | Údaj o změně | Provedl |
| --- | --- | --- | --- |

Pozn.: ve změnovém listu se zaznamenává provádění změn provozního řádu při změně díla nebo při změně podmínek provozu díla.

Změnu provozního řádu  schválil : 	..................................................

dne:   ........................	č.j. : 	.........................	s platností do ...............................

# Protokol o seznámení obsluhy s provozním řádem

| Poř. číslo | Datum | Jméno osoby seznámené s provozním řádem | Podpis | Zaškolení provedl |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# PŘÍLOHOVÁ ČÁST